# Системы управления частотой и ативной  мощностью в электроэнергетических системах

# ВВЕДЕНИЕ

Одной из основных систем управления реального времени в единой энергетической системе (ЕЭС) России является центральная координирующая система (ЦКС) автоматического регулирования частоты и перетоков активной мощности (АРЧМ), основной функцией которой настоящее время является автоматическое регулирование частоты в энергообъединении.

Для повышения качества регулирования режима ЕЭС по частоте и активной мощности [1], последнее время массово модернизируются ГЭС и энергоблоки (ЭБ) ТЭС с последующим их подключением к системам АРЧМ разного уровня (рис. В.1.) [2, 3].

При этом ГЭС с установленной мощностью свыше 100 МВт должны быть привлечены к автоматическому вторичному регулированию частоты и перетоков активной мощности (АВРЧМ) в соответствии с нормативными требованиями [4]. Отметим, что мероприятия по подключеннию ГЭС к управлению от ЦКС/ЦС АРЧМ, заключаются в модернизации систем ГРАМ, аппаратуры и каналов связи с диспетчерскими центрами, модернизации систем управления мощностью гидроагрегатов, установке стационарных систем контроля технического состояния гидроагрегатов (вибро и  теплоконтроля) [3]. В то же время для ЭБ ТЭС участие в АВРЧМ добровольное и мотивируется введением рынка системных услуг [5].

Рис. В.1. Перспективная схема организации АВРЧМ в ЕЭС России.

## Актуальность проблемы. Системы АРЧМ в ЕЭС России выполняют несколько различных функций, которые предъявляют разные требования к расположению, к резервам и характеристикам регулирующих энергообъектов (РЭ). Действующих нормативных документах и правилах рынка системных услуг (РСУ) в части автоматического вторичного регулирования частоты и перетоков мощности (АВРЧМ) данные вопросы не отражены. Поскольку решение этих вопросов определяет требования и объемы спроса и предложения, то необходимо доработать принципы формирования этого сектора рынка.

В ЦКС АРЧМ ЕЭС управляющие воздействия на изменение мощности РЭ вырабатываются при отклонениях частоты и мощности на величину, превышающую суммарную погрешность соответствующих измерительных устройств. При постоянных колебаниях частоты и мощности в ЕЭС, вызванных случайным изменением нагрузки, на РЭ (ГЭС и ЭБ ТЭС) от ЦКС АРЧМ ЕЭС выдаются знакопеременные управляющие воздействия, что крайне нежелательно, так как это может привести к повышенному износу элементов генерирующего оборудования и к снижению экономичности работы (рис. В.2). Отметим, что под знакопеременными управляющими воздействиями понимаются такие задания от системы АРЧМ, которые меняют направление изменения мощности регулирующего энергообъекта с загрузки на разгрузку или наоборот с разгрузки на загрузку. Повышенному ущербу больше подвержены ЭБ ТЭС, ввиду наличия на них большего количества регулирующих устройств и более инерционного технологического процесса производства электроэнергии, чем у ГЭС. Перед подключением к системам АРЧМ большого количества РЭ, необходимо минимизировать интенсивность управляющих воздействий не только на ЭБ ТЭС, но и на традиционно привлекаемые к регулированию ГЭС при поддержании требуемого качества регулирования. Заметим, что под интенсивностью понимается частота появления колебаний.

Рис. В.2 Изменение частоты в ЕЭС и соответствующего вторичного задания ГЭС и ЭБ ТЭС.

Решение указанных выше проблем, являющейся актуальной для дальнейшего развития рынка системных услуг и электроэнергетической системы России

# СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМОМ ЕЭС ПО ЧАСТОТЕ И АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

## Назначение и цели управления режимом по частоте и активной мощности

Частота электрического тока является одним из основных показателей качества электроэнергии. Поддержание отклонений частоты в допустимых пределах позволяет обеспечить стабильность и надежность электроснабжения, а также на продолжительность и экономичности работы электрооборудования. Приватизация, последующая реструктуризация энергетики и создание оптового рынка электроэнергии поставили задачу разработки методических и нормативных документов, на основе которых могли быть определены функции и ответственность независимых производителей электроэнергии и других участников энергетического производства за обеспечение качества электроэнергии, поставляемой потребителям, и за надежность энергоснабжения.

Актуальность рассматриваемой проблемы еще больше возросла при постановке на повестку дня задачи расширения рынка электроэнергии на Запад и с этой целью подготовки Единой Энергетической Системы (ЕЭС) к включению на параллельную синхронную работу с энергообъединениями Европы (UCTE и Nordel). Это определяется тем, что при организации синхронной параллельной работы энергосистем разных стран, образующих межгосударственное объединение, одной из основных проблем является именно проблема поддержания в них единой частоты с требуемой точностью и договорных обменов между ними электрической энергии и мощности. Совместные исследования перспектив объединения сделали актуальной проблему согласование требований к регулированию частоты и мощности в ЕЭС России с аналогичными европейскими требованиями [6-7].

Все эти аспекты нашли отражение в методических указаниях и нормативных документах по регулированию частоты и мощности, разработанных в последнее время. Регулирование частоты и мощности энергосистемы является сложной технологической задачей, требующей решения ряда организационных вопросов и разработки механизмов автоматизированного управления в различных временных диапазонах. Сложность задачи еще больше возрастает при регулировании большого энергообъединения.

### Общие положения

Задача регулирования частоты в энергообъединении подразделяется на четыре взаимосвязанных задачи (рис. 1.1.) :

Рис. 1.1. Организация регулирования частоты

- первичное регулирование частоты, обеспечивающее объединенными усилиями всех электростанций и потребителей стабильность частоты, то есть удержание отклонений частоты в допустимых пределах при нарушениях общего баланса мощности в любой части объединения и по любой причине, включая аварийные изменения мощности, для безопасной эксплуатации электростанций и минимизации риска отключения энергопринимающих установок потребителей электрической энергии действием противоаварийной автоматики;

- вторичное регулирование, обеспечивающее восстановление заданного значения частоты и плановых режимов обмена мощностью между энергосистемами (регионами), ликвидацию перегрузок транзитных связей и сечений и поддержание постоянной эффективности первичного регулирования, путем восстановления использованного резерва;

- третичное регулирование, под которым (в рамках регулирования частоты) можно понимать использование специально выделенного (третичного) резерва для поддержания постоянной эффективности первичного и вторичного регулирования, путем восстановления использованных резервов;

- коррекция синхронного времени, под которым понимается коррекция уставки по частоте, устраняющая ошибку синхронного времени, вызывающей отклонения фактических значений обменов электроэнергией и мощностью от плановых договорных значений.

На рис. 1.2 показан процесс регулирования частоты в ЕЭС после возникновения в энергообъединении внезапного дефицита активной мощности [58]:

Рис. 1.2. Процесс регулирования частоты

Обозначения: I, II, III – соответственно первичное, вторичное (оперативное) и третичное регулирование; - установившееся (квазистационарное) отклонение частоты на стадии первичного регулирования; . - динамическое отклонение частоты.

Примечание: Процесс, представленный на рисунке, идеализирован и отражает потребности ЕЭС.

На I стадии процесс изменения и установления частоты определяется первичным регулированием. Последнее, отличаясь массовостью (в нем по мере своих возможностей участвует все электростанции и потребители энергообъединения), способно с максимальным быстродействием  остановить снижение частоты и удержать частоту до вступления в действие более рационального вторичного регулирования. В увеличении эффективности первичного регулирования - одно из главных преимуществ параллельной работы; именно по этой причине большое энергообъединение обеспечивает более стабильную частоту. Без первичного регулирования частота снижается достаточно сильно, что может вызвать срабатывание АЧР и другой автоматики, в том числе и на АЭС.

Установившийся режим первичного регулирования наступает примерно через 30 секунд. Отклонение частоты при этом зависит от величины первоначального дефицита и от эффективности первичного регулирования.

Стадия I продолжается до вступления в действие вторичного (оперативного) регулирования. В течение этого времени частоту удерживают все электростанции и потребители, участвующие в первичном регулировании. Отметим, что при наличии автоматического вторичного регулирования оно вступает сразу в действие также на стадии I. Для наглядности оно не приведено в примере показанном на рис. 1.2.

На II стадии, после уточнения обстановки и определения рационального способа восстановления частоты, производится оперативное вторичное регулирование. При этом электростанции вторичного регулирования постепенно восстанавливают заданные значения частоты и перетоков мощности, а все электростанции (за исключением электростанций участвовавших и в первичном и во вторичного регулировании) и потребители, участвовавшие в  первичного регулирования возвращаются к исходной нагрузке.

Стадия II продолжается 5-10 минут и заканчивается восстановлением заданного значения частоты. Первичный резерв по завершении II стадии обычно полностью восстанавливается автоматически и должен быть готов к последующему использованию.

Следующая III стадия характеризуется нормальными параметрами режима. На этой стадии происходит восстановление истраченного на II стадии вторичного резерва, с тем, чтобы быть готовым к последующему его использованию. Это делается в порядке третичного регулирования путем перераспределения мощности между электростанциями вторичного и третичного регулирования.

Существует также стадия IV, которая характеризуется коррекцией синхронного времени. При этом раз в сутки вычисляют отклонения синхронного времени от астрономического и при выходе ее за максимально допустимый диапазон в течение суток корректируют уставку по частоте, тем самым уменьшая отклонения фактических значений обменов электроэнергией и мощностью от плановых договорных значений.

### Основные принципы первичного регулирования

На рис. 1.3 представлен процесс первичного регулирования частоты, детализирующий I стадию процесса регулирования частоты, показанного на рис. 1.2 [58].

Рис.1.3. Начальный период первичного регулирование частоты

Обозначения: Iа - электромеханический процесс; Iб - первичное регулирование осуществляемое потребителями; Iв - первичное регулирование осуществляемое совместно потребителями и электростанциями; Iг - установившийся режим первичного регулирования; - установившееся (квазистационарное) значение частоты на стадии первичного регулирования; - установившееся (квазистационарное) отклонение частоты на стадии первичного регулирования;– установившееся значение частоты до проявления влияния электростанций; – установившееся отклонение частоты при отсутствии влияния электростанций; . - динамическое отклонение частоты.

Примечание: Процесс, представленный на рисунке, идеализирован и отражает потребности ЕЭС.

В начале (Iа - первый период) скорость снижения частоты определяется величиной относительного дефицита и постоянной механической инерции энергообъединения и не зависит от регулирующего эффекта потребителей и электростанций. Дефицит мощности компенсируется расходованием запаса кинетической энергии вращающихся масс в процессе их торможения.

Скорость снижения частоты на этой стадии:

(1.1)

Если принять (относительный дефицит) равным 1% (0.01), что в условиях ЕЭС России соответствует аварийному отключению энергоблока АЭС мощностью 1000 МВт, а постоянную механической инерции крупного энергообъединения с мощными энергоблоками ГРЭС и АЭС равной 12 с, то скорость снижения частоты составит 0.04 Гц/с.

Далее (Iб - второй период) по мере нарастания отклонения частоты начинает сказываться регулирующий эффект (саморазгрузка) потребителей; скорость снижения частоты падает; процесс продолжается по экспоненциальному закону. Если бы не вмешательство в первичное регулирование электростанций (Iв), то постоянная времени этого процесса (постоянная времени нерегулируемой энергосистемы) составила бы:

(1.2)

Если коэффициент загрузки электростанций принять 0.9, а регулирующий эффект нагрузки  равным 2, то постоянная времени энергосистемы составит около 7 секунд, а частота установится через 30 секунд.

Установившееся отклонение частоты , к которому стремится процесс до проявления влияния электростанций, определяется выражением:

(1.3)

При принятых ранее значениях отклонение частоты в конце процесса установилось бы 0.28 Гц (штриховая кривая на рис. 1.3).

С определенной задержкой, обусловленной наличием зоны нечувствительности, люфтов в системе регулирования, инерционности сервопривода и паровых объемов начинает сказываться (Iв - третий период) действие регуляторов скорости вращения турбоагрегатов. Электростанции подключаются к участию в первичном регулировании. В рассматриваемых условиях этого можно ожидать (с учетом малой величины отклонения частоты) на 5-ой, 6-ой секундах. Снижение частоты замедляется, приостанавливается (максимальное динамическое отклонение частоты    ) и частота начинает повышаться.

Третий период Iв закончится, когда участвующие в первичном регулировании электростанции возьмут на себя всю положенную часть дополнительной нагрузки, выдадут требуемую первичную мощность. Доли участия потребителей и электростанций в этих условиях пропорциональны их регулирующим эффектам.

Установившееся отклонение частоты по окончании третьего периода определяется выражением:

(1.4)

Если принять регулирующий  эффект энергообъединения (совместно потребителей и электростанций)  равным минус 5 (статизм =20%), что примерно соответствует его значению в ЕЭС России, установившееся отклонение частоты составит 0.11 Гц. Процесс первичного регулирования должен завершиться через 30 секунд. Следовательно, отклонение частоты через 30 - 40 секунд составит 0.11 Гц (вместо 0.28 Гц без участия электростанций).

Наступающий затем четвертый (Iг) период первичного регулирования - установившийся режим характеризуется ожиданием начала восстановления частоты либо вследствие самоустранения первопричины (нерегулярные колебания баланса, например), либо вследствие вторичного регулирования. В любом случае вплоть до нормализации частоты первичное регулирование должно удерживать устойчивую выдачу первичной мощности, соответствующую текущему отклонению частоты. Поскольку потребители этому условию в общем случае удовлетворяют, особое внимание должно быть обращено на выдачу мощности электростанциями (с учетом заданного им статизма).

Если из-за отсутствия поддержки со стороны системы регулирования котла, реактора электростанции в этот период начнут снижать выдаваемую первичную мощность, частота начнет снижаться. При полном возврате всех электростанций к исходной нагрузке из-за неуправляемости котлов, реакторов частота на четвертом этапе понизится до уровня, определяемого потребителями. В нашем случае отклонение частоты с 0.11 возрастет до 0.28 Гц.

Характер изменения частоты на третьем (Iв) периоде сильно зависит от быстродействия первичного регулирования на электростанциях. Увеличение зоны нечувствительности и задержек в системе регулирования увеличивает максимальное динамическое отклонение частоты , которое в нашем случае составляет 0.18 Гц. При отсутствии нечувствительности и максимальном быстродействии провал в частоте можно было бы существенно снизить. При увеличении зоны нечувствительности и задержек провал может достигнуть величины , в нашем случае 0.28 Гц, если электростанции задержатся на 25 секунд и более.

Таким образом, максимальное динамическое отклонение частоты , в зависимости от быстродействия и чувствительности первичного регулирования, в нашем примере может изменяться от 0.11 до 0.28 Гц, т.е. в 2.5 раза.

Поскольку продолжительность провала частоты при первичном регулировании может составить 4 - 6 секунд и более, он небезопасен с точки зрения функционирования АЧР и другой автоматики, в том числе на АЭС, при разделении ЕЭС.

Для достижения этого гарантированного уровня из всех электростанций, участвующих в общем первичном регулировании (ОПРЧ), отбираются выделенные энергоблоки и станции нормированного первичного регулирования (НПРЧ), в которых планируется и постоянно поддерживается первичный резерв. В России в 2011 и 2012 уже отобрано 43 и 53 энергоблока, обеспечивающие  707.5 МВт и  897.5 МВт нормированного первичного резерва соответственно [8  ̶  10], хотя требуемый объем составлял ±1226 МВт [11 ̶ 13]. В дальнейшем планируется увеличить число модернизированных блоков до 100 единиц, увеличив нормированный первичный резерв до величины 1950 МВт, который с запасом может компенсировать расчетный аварийный небаланс мощности ЕЭС России, равный потере энергоблока с мощностью 1200 МВт и обеспечить конкурентный отбор между участниками рынка [14].

При характерных отклонениях частоты в ЕЭС России реакция электростанций, участвующих в ОПРЧ, имеет непостоянный характер. При возникновении крупных небалансов (более 500 МВт) общая крутизна частотной характеристики для всей системы нестабильна (изменяется в диапазоне 10000÷30000 МВт/Гц). Среднее значение этой величины при потере генерации равно 22700 МВт/Гц. Введение нормированного первичного резерва стабилизирует это значение, так как способно мобилизовать свой резерв в течение 30 секунд при отклонениях частоты до 200 мГц.

Таким образом, первичное регулирование, и в первую очередь НПРЧ, в ЕЭС России рассматривается как “подушка безопасни” на случай резких изменений частоты, обеспечивающая ее стабильность.

### Основные принципы вторичного регулирования

Вторичное регулирование мощности обеспечивает компенсацию возникающих в области регулирования небалансов мощности путем изменения мощности электростанций под воздействием центрального регулятора (автоматическое) или по командам диспетчера (оперативное) для поддержания плановых обменов мощностью между энергосистемами, восстановления заданного значения частоты (уставки), а также ликвидации перегрузки транзитных связей и сечений.

Вторичное регулирование не должно противодействовать взаимопомощи энергосистем в результате действия первичного регулирования и должно восстанавливать нарушенный баланс мощности, тем самым освобождая регулировочный диапазон первичного регулирования. При этом в отличие от первичного, вторичное регулирование действует автономно внутри своей области регулирования, восстанавливая небаланс там где он произошёл.

Для выполнения указанных требований на электростанциях, выделенных для вторичного регулирования, постоянно должен поддерживаться вторичный резерв, достаточный для выполнения порученных функций вторичного регулирования. При этом мобилизация вторичного резерва при выполнении функций регулирования баланса (частоты, обменной мощности) должна выполняться в пределах 15 минут, а при ликвидации перегрузки транзитных связей и сечений за время не более 5 минут. Отметим, что автоматическое вторичное регулирование мобилизирует резервы как правило быстрее за счёт маневренности регулирующих энергообъектов. Более того, за счёт отсутствия зоны нечувствительности по регулируемому параметру, автоматическое вторичное регулирование частоты и перетоков мощности начинает первым реагировать на любое изменение регулируемого параметра. За счёт этого, частота в ЕЭС в основном поддерживается достаточно в узком диапазоне (50±0.02 Гц).

### Основные принципы третичного регулирования

Основной целью третичного регулирование является поддержание заданных вторичных резервов, их восстановление по мере использования в процессе регулирования и ограничения. Для этого используются специально отведенные для этой цели гидро, гидроаккамулирующие электростанции, энергоблоки тепловых и атомных станций, агрегаты парогазовых установок и потребители с управляемой нагрузкой. При этом третичное регулирование, выполняющееся в настоящее время вручную не должно вызвать перегрузки связей, а используемый третичный резерв должен быть достаточным для возмещения максимальной расчетной погрешности планирования баланса мощности, возможной задержки выхода энергоблоков из ремонта и компенсации расчетного небаланса мощности.

### Коррекция синхронного времени

Отклонение синхронного времени от астрономического возникает и накапливается из-за неточности и дискретности измерения фактической частоты, погрешности в регулировании средней частоты в системах вторичного регулирования и вызывает отклонения фактических значений обменов электроэнергией и мощностью от плановых договорных значений.

Контролером синхронного времени в синхронной зоне стран СНГ и Балтии является диспетчерский центр ЦДУ ЕЭС России, который непрерывно рассчитывает синхронное время путем интегрирования фактического значения частоты и определяет его отклонение от астрономического времени. При этом считается, что нормально допустимый диапазон отклонения синхронного времени от астрономического равен  20 с, а максимально допустимый диапазон отклонения синхронного времени равен от астрономического 30 с. Если на 8 часов утра каждого дня временное отклонение не превышает максимальный диапазон, то коррекция времени не производится. Иначе контролер синхронного времени посылает команду во все диспетчерские центры в синхронной зоны стран СНГ и Балтии, где осуществляется вторичное регулирование частоты либо перетока с частотной коррекцией, изменить уставку частоты на 0,01 Гц на весь день (24 ч).

### Краткий обзор зарубежного опыта управления режимами по частоте и активной мощности

Современная система управления режимами по частоте и активной мощности в России достаточно сильно унифицирована с европейскими требованиями [14, 60, 61]. Это связано с повышением общего качества регулирования в рыночных условиях и с возможностями расширения оптового рынка электроэнергии и мощности на Запад и с этой целью подготовки Единой Энергетической Системы (ЕЭС) к включению на параллельную синхронную работу с энергообъединениями Европы (UCTE и Nordel).

Однако при управления режимами по частоте и активной мощности в зарубежных энергосистем есть некоторые различия. Перечислим основные из них.

В энергосистемах Северной Америки нет выделенных энергообъектов, занимающихся нормированным первичным регулированием [15]. Однако зона нечувствительности регуляторов скорости снижена для всех современных турбин до 36 мГц (что соответствует 30 мГц для российской и европейской частот), а для старых турбин установлена величина не превышающая 50 мГц (около 42 мГц для российской и европейской частот). Поэтому крутизна статической частотной характеристики энергосистем изменяется достаточно в широких пределах, что сказывается на нестабильности отклонений частоты и на качестве ее регулирования, но в то же время генерирующие объекты начинают реагировать активнее и в большем объеме даже при небольших небалансах мощности.

В зарубежных энергосистемах вторичное регулирование осуществляется в основном децентрализированно путем регулирования суммарных перетоков мощности отдельных областей (блоков регулирования) синхронных энергообъединений с коррекцией по частоте (рис. 1.4.) [15, 16]. При этом существует несколько видов организации вторичного регулирования выделенных блоков регулирования. При централизованном управлении регулирование по всему блоку регулирования осуществляет один регулятор. В плюралистическом виде управления регулирование внутри блока регулирования осущестляется децентрализованно выделенными частями (зонами регулирования). Однако при этом существует единственный системный оператор (координатор) со своим регулятором и резервами, отвественный за регулирование суммарного перетока блока регулирования с коррекцией по частоте. При иерархическом управлении, организация регулирования похожа на плюралистическую, но координатор может и не иметь своих резервов, управляя подчиненными системными операторами всех зон регулирования и используя их резервы для регулирования всего блока [6].

Такая организация вторичного регулирования позволяет поддерживать запланированные перетоки мощности с соседними энергосистемами и распределить вторичные резервы по блокам и зонах регулирования, которые устраняют свои внутренние небалансы своими же резервами не расходуя их на небалансы в соседних блоках и зонах. Но в то же время это ведет к тому, что увеличивается суммарное количество поддерживаемых резервов во всей синхронной зоне и сложностей в регулировании при невозможности устранения небалансов зон и блоков регулирования своими силами. Для решения данных проблем в европейском и североамериканском энергообъединении существует два координатора, которые ответственны за мониторинг плановых перетоков, обнаружение незапланированных перетоков, разработки программ коррекции электрического времени и перетоков между блоками регулирования . Координатор передает программы коррекции системным операторам ответственным за регулирование в блоках регулирования, которые осуществляют непосредственную коррекцию плановых перетоков [16, 17].

Рис. 1.4. Структура организации блоков и зон регулирования в европейской синхронной зоне.

Другим отличием вторичного регулирования зарубежных энергосистем является использование различных регламентов и типов, используемых резервов. Так в северо-американских энергосистемах вторичное регулирование полностью должно мобилизовать свои резервы в течении 10 минут. При этом могут быть использованы регулируемая и отключаемая нагрузка и генерация с быстрым запуском [15]. В европейских энергосистемах в свою очередь можно использовать резервы соседних энергосистем в случае если не менее 66 % вторичных резервов и 50 % от суммы вторичных и третичных резервов находятся внутри зоны регулирования и при этом обеспечивается достаточная пропускная способность межсистемных связей [6].

Обычно для многих зарубежных энергосистем цели вторичного и третичного регулирования совпадают: восстановление плановых перетоков (или частоты для областей без связей с соседними энергосистемами) между энергосистемами. Поэтому, например, энергосистемы скандинавских стран и Англии не имеют вторичного регулирования. В действительности, они выполняют требования ENTSO-E (европейская сеть системных операторов в электроэнергетике) по вторичному регулированию путем ручного регулирования достаточно маневременными станциями [18, 19].

Требования к качеству регулирования также несколько отличаются. Основным параметром качества регулирования частоты является среднеквадратичное отклонение частоты. Интервал времени скользящего усреднения, по которому оценивается это значение, может быть равен 10 (энергосистемах Северной Америки) или 15 минутам (в европейских энергосистемах), что соответствует интервалам времени мобилизации резервов вторичного регулирования. Использование данного параметра связана с тем, что он достаточно наглядно показывает статистически, насколько хорошо осуществляется подавление нерегулярных колебаний и восстановление балансов мощности на том или ином интервале времени.

При больших отклонениях частоты также оценивается попадание траектории восстановления частоты в нормируемые “воронки”, представляющие собой допустимые границы возможных траекторий восстановления частоты [7]. Для северо-американских энергосистем также принят параметр допустимой ошибки зоны регулирования, которая представляет собой отклонение суммарного перетока зоны регулирования с коррекцией по частоте и ошибки измерения перетока [15].

В отличие от рассмотренных зарубежных энергосистем, в которых относительно равномерно распределенной нагрузкой и генерацией, ЕЭС содержит области с существенным избытком и дефицитом мощности, так как множество угольных и гидростанций построены ближе центрам топливо снабжения нежели к центрам нагрузки. Большие регионы потребления связаны с отдаленными избыточными районами посредством высоковольтных связей (500 кВ, 750 кВ, и даже 1150 кВ). Централизованное регулирование реализованное в ЕЭС России, позволяет эффективнее поддерживать требуемое качество частоты и мощности. Но то же время отсутствуют ясные для потребителей и производителей технико-экономические обоснования необходимости поддержания такого качества регулирования. Также необходимо отметить, что в современных рыночных условиях регулирование частоты и мощности, решающее как общие, так и локальные задачи требует большей автоматизации процесса и привлечения различных типов резервов, в том числе потребителей и адаптивных сетевых элементов.

## Современное состояние систем АРЧМ в России

В настоящее время в связи с запуском рынка системных услуг и привлечением к регулированию частоты большого числа энергоблоков тепловых электростанций для повышения эффективности и качества регулирования частоты идут работы по созданию иерархической системы автоматического регулирования частоты и перетоков активной мощности (ИС АРЧМ). В частности, внедрены программно-аппаратные комплексы (ПАК) Центральной координирующей системы (ЦКС) АРЧМ в ЦДУ ЕЭС и Централизованные системы (ЦС) АРЧМ в ОДУ Юга, Урала, Северо-Запада,  Сибири и Востока, реконструируются ПАК ЦС АРЧМ в Кольском РДУ с целью перевода их на унифицированные программно-аппаратные средства и ведутся работы по подключению модернизированных тепловых энергоблоков и ГЭС к системам АРЧМ.

Создание ИС АРЧМ позволяет повысить качество регулирования частоты и перетоков мощности по межсистемным связям ЕЭС России.

### Требования к качеству регулирования

Частота является одним из основных показателей качества электроэнергии. Качество регулирования частоты в нормальных режимах регуламентируется в соответствии со стандартом «Регулирование частоты и перетоков активной мощности в ЕЭС и изолированно работающих энергосистемах России» [1]:

Частота должна находиться в пределах 500,2 Гц не менее 95% времени суток, не выходя за предельно допустимые 500,4 Гц для средних 20-ти секундных значений. При этом средствами вторичного регулирования режима должно, как правило, обеспечиваться:

- поддержание средней частоты за любой час суток в пределах 500.01 Гц в ЕЭС;

- удержание текущей частоты в пределах 500.05 Гц (нормальный уровень) совместно с НПРЧ и в пределах 500.2 Гц (допустимый уровень) с восстановлением нормального уровня частоты в ЕЭС за время не более 15 минут.

Допустимые отклонения частоты определенные в ГОСТ ограничиваются, в основном, условиями работы основного и вспомогательного оборудования электростанций.

Глубокое или длительное отклонение частоты от номинальной представляет собой опасность для лопаточного аппарата турбин из-за возможности развития резонансных явлений и повреждения лопаток. В связи с этим допустимые глубина и длительность снижения частоты для турбин ТЭС и АЭС нормируется [20]:

Таблица 1.1. Допустимые глубина и длительность снижения частоты для турбин ТЭС и АЭС

| Частота, Гц | 50.5 ÷ 51 | 49 ÷ 48 | 48 ÷ 47 | 47 ÷ 46 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Допустимая длительность работы, мин: |  |  |  |  |
| единовременная | 3 | 5 | 1 | 0.17 |
| за весь срок эксплуатации | 500 | 750 | 180 | 30 |

Работу ЭБ АЭС и ГРЭС, поддержание ими требуемого уровня нагрузки обеспечивают механизмы собственных нужд электростанций, включающие различные типы двигателей (питательные, циркуляционные насосы, дутьевые вентиляторы и т.д.), производительность которых зависит от частоты сети. При критическом снижении частоты сети механизмы собственных нужд снижают свою производительность до уровня, когда поддержание технологических параметров работы ЭБ не обеспечивается, или работа механизмов собственных нужд невозможна. В указанных ситуациях ЭБ немедленно останавливается по условиям безопасной эксплуатации основного и вспомогательного оборудования. Аналогичная ситуация складывается при критическом повышении частоты.

Поэтому если в энергосистеме складывается ситуация, когда первичной реакции генерирующего оборудования на отклонение частоты недостаточно, частота может отклоняться за допустимые пределы и достигать критических для оборудования значений.

Для предотвращения опасного снижения частоты используется автоматическая частотная разгрузка (АЧР), отключающая потребителей.

Допустимый уровень отклонения частоты в Стандарте определяется согласно методике, предложенной UCTE [7], как квазиустановившееся отклонение частоты после возникновения крупного небаланса, вызвавшего максимальное динамическое отклонение частоты в пределах 50±0,8 Гц, которое принимается как граничное перед разгрузкой АЭС и срабатыванием АЧР, отключающей потребителей.

Пример динамического отклонения частоты при небалансе мощности 500 МВт (Рис.1.5.):

Рис. 1.5. Квазиустановившееся отклонение частоты -30 мГц при динамическом отклонении частоты -120 мГц.

Удержание текущей частоты в пределах нормального уровня согласно Стандарту [1] позволяет удерживать отклонения планового баланса генерации и потребления в допустимых пределах и избегать дополнительной загрузки транзитной сети неплановыми потоками мощности, минимизируя ограничения на ОРЭМ по условиям загрузки транзитной сети.

Целью поддержания средней частоты в ЕЭС является удержание текущей частоты в пределах зоны регулирования 500.02 Гц для предотвращения излишнего запуска НПРЧ в нормальных условиях [1]. Также это связано с тем, что все расчеты режимов проводятся, исходя из того, что частота электрического тока в среднем поддерживается на номинальном уровне 50 Гц. Если средняя частота начинает отклоняться от номинального уровня, то происходят отклонения от текущего режима. Чем больше эти отклонения, тем меньше контроль и понимание текущего состояния энергосистемы.

В требованиях к качеству регулирования и ограничения перетоков мощности пока нормируются только времена восстановления заданного суммарного внешнего перетока – за время 15 минут и устранения перегрузки – за время 5 минут соответственно.

### Структура ИС АРЧМ

Целью автоматизации процесса регулирования частоты и перетоков активной мощности является обеспечение возможности управления режимами энергосистем в темпе протекающих в них процессов, когда оперативное управление является неэффективным или невозможным.

Структура ИС АРЧМ является централизованной, повторяет иерархию диспетчерского управления и состоит из [2, 3]:

- центральной координирующей системы АРЧМ (ЦКС АРЧМ ЕЭС), расположенной в ЦДУ ЕЭС (уровень ЦДУ);

- территориальных централизованных систем АРЧМ (ЦС АРЧМ ОЭС/ЭС), расположенными в ОДУ/РДУ (уровень ОДУ/РДУ);

- систем сбора и передачи информации (ССПИ) о параметрах режима и состоянии элементов электрической сети;

- системы телеуправления регулирующими электростанциями;

- станционных устройств автоматического регулирования мощности генерирующего оборудования (ГРАМ ГЭС, САРЧМ энергоблоков ТЭС) (уровень станции);

- управляющего вычислительного комплекса (УВК), реализующего функции автоматического вторичного регулирования по заданным алгоритмам обработки поступающей информации, расчета и выдачи команд управления на регулирующие электростанции.

При этом ГЭС и энергоблоки ТЭС (регулирующие энергообъекты) могут быть подключены к ЦКС АРЧМ через ЦС АРЧМ ОЭС/ЭС или напрямую (рис. 1.6.).

Рис. 1.6. Уровни ИС АРЧМ ЕЭС России.

Важной особенностью является обеспечение единого заданного цикла работы всех составляющих элементов ЦС/ЦКС АРЧМ и их высокой надежности.

### Функции систем АРЧМ

Основные функции систем АРЧМ следующие:

- автоматическое астатическое регулирование частоты (режим АРЧ) в энергообъединении, состоящем из ЕЭС России и работающих синхронно с ней энергосистем стран СНГ и Балтии, осуществляемое в настоящее время ЦКС АРЧМ постоянно с воздействием на регулирующие ГЭС и энергоблоки напрямую или через ЦС АРЧМ ОЭС. В ЦС АРЧМ также предусмотрен режим АРЧ, необходимый в случае изолированной работы ОЭС (в режиме “острова”);

- автоматическое ограничение перетоков мощности (токовой перегрузки) (режим АО(Т)П) по слабым внутренним и внешним сечениям энергообъединения, опасным с точки зрения нарушения устойчивости. При реализации этой функции система АРЧМ постоянно контролирует перетоки активной мощности (ток) по ряду слабых сечений, и в случае возникновения перегрузки, то есть при превышении каким-либо контролируемым перетоком заданного максимально допустимого значения в том или ином направлении передачи мощности (уставки АО(Т)П), по возможности максимально быстро устраняет эту перегрузку путем выдачи управляющих воздействий на регулирующие станции и энергоблоки. Поскольку режим АО(Т)П является по сути дела начальной ступенью противоаварийной автоматики и по мере своих возможностей предотвращает нарушение устойчивости, ему дается приоритет перед другими режимами. В настоящее время этот режим является основным для ЦС АРЧМ.

- Автоматическое регулирование суммарного перетока по внешним связям энергообъединения (энергосистемы) с коррекцией по частоте (режим АРПЧ). Особенность этого режима регулирования заключается в том, что система АРЧМ реагирует на возмущения (небалансы мощности), возникающие только в собственном районе регулирования (зоне контроля), и не реагирует на возмущения в районах регулирования других систем АРЧМ, не препятствуя при этом действию первичного регулирования. Этот режим предусмотрен в ЦКС АРЧМ на случай объединения Восточного энергообъединения с энергообъединением Европы (UCTE), если ЕЭС России поручат регулировать суммарный переток с коррекцией по частоте по сечению (интерфейсу) Восток-Запад, по которому будет осуществлена синхронная параллельная работа этих двух энергообъединений. В ЦС АРЧМ данный режим также предусмотрен на случай регулирования суммарного внешнего перетока своей ОЭС или при необходимости регулировать суммарный внешний переток по заданному сечению с коррекцией по частоте. Следует отметить, что система АРЧМ, работающая в режиме АРПЧ, при необходимости может быть переведена в режим регулирования частоты (АРЧ) или в режим регулирования перетока (АРП);

- регулирование режима ЕЭС путем отработки команд от ЦКС АРЧМ с приоритетом собственных АО(Т)П. Данный режим является также основным режимом работы ЦС АРЧМ. При этом станции и энергоблоки в ОЭС/ЭС могут участвовать в качестве объектов управления одновременно для двух уровней – собственной ЦС АРЧМ ОЭС и ЦКС АРЧМ ЕЭС, но с приоритетом собственных АО(Т)П. Задание с вышестоящего уровня блокируется, если оно направлено противоположно действию собственных ограничителей перетоков (при возникновении перегрузки или нахождении одного из контролируемых перетоков в зоне минимального запаса, если выполнение задания от ЦКС АРЧМ может вызвать перегрузку этого сечения). Существует две схемы управления:

Централизованное управление  ̶  при работающем регуляторе ЦС АРЧМ в режиме АРПЧ часть РЭ может работать под управлением ЦКС АРЧМ (рис. 1.7.). В этом случае не происходит одновременного воздействия на один РЭ двух регуляторов: при подключении РЭ на централизованное управление от ЦКС АРЧМ, воздействие на этот РЭ от регулятора ЦС АРЧМ исключается, а уставка регулятора АРПЧ ЦС АРЧМ корректируется на величину суммарного задания от ЦКС АРЧМ. Эта коррекция выполняется опциально по ключу, так как в некоторых случаях, например при регулировании перетока по внутреннему сечению, эта коррекция может не понадобится;

Иерархическое управление  ̶  участие управляемой ОЭС (ЦС АРЧМ данной ОЭС работает в режиме АРПЧ) как единого объекта, причем ЦС АРЧМ ОЭС передает наверх в ЦКС АРЧМ состояние готовности, сигнал наличия регулировочного диапазона на загрузку и разгрузку и величины суммарных регулировочных диапазонов всех РЭ на загрузку и разгрузку, а воздействие от ЦКС АРЧМ на этот единый объект корректирует уставку регулятора АРПЧ ОЭС (рис. 1.8). Сигнал готовности формируется в ЦС АРЧМ в случае включенного незаблокированного состояния регулятора АРПЧ при отсутствии признака «нет объектов регулирования». Сигнал блокировки на загрузку (разгрузку) ОЭС формируется как суммарный по всем РЭ при отсутствии сигналов готовности всех ЭО на загрузку (разгрузку), а также с учетом запертых регулировочных диапазонов ЭО из-за действия собственных АО(Т)П. Предусмотрена разновидность варианта иерархического управления — групповое регулирование — при котором регулятор АРПЧ в ЦС АРЧМ не включен в работу. В этом случае задание ЦКС АРЧМ распределяется в ЦС АРЧМ между объектами ОЭС в соответствии с дополнительной заданной группой индивидуальных КДУ. Выбор вида управления производится при конфигурировании УПО ЦКС/ЦС АРЧМ ключом удаленного управления.

Рис. 1.7. Схема централизованного управления

Рис. 1.8. Схема иерархического управления

### Основные принципы управления систем АРЧМ

В ЦКС/ЦС АРЧМ суммарное задание (интегрально зависящее от отклонения регулируемого параметра) на изменение мощности объектов управления (ГЭС, энергоблока ТЭС) в каждом цикле управления делится на приращение задания регулирующей ГЭС и каждому из энергоблоков ТЭС пропорционально их коэффициентам долевого участия (КДУ) в регулировании (рис. 1.9.).

С целью эффективного использования резервов вторичного регулирования, КДУ для ГЭС и каждого из энергоблоков ТЭС задаются пропорционально величинам их диапазонов регулирования (заданные КДУ).

Эта пропорциональность обеспечивается автоматически, независимо от количества подключенных к ЦКС/ЦС АРЧМ и участвующих на данном цикле регулирования энергоблоков. Постоянство коэффициента передачи центрального регулятора обеспечивается автоматическим поддержанием равной единице суммы фактических КДУ участвующих на данном цикле в регулировании объектов управления, определяемых по заданным КДУ.

Текущее задание на выдачу вторичной мощности для каждого из объектов управления формируется интегральным регулятором ЦКС/ЦС АРЧМ (с циклом 1 секунда) путем суммирования очередного приращения с ранее выданным заданием, передается по каналу телеуправления непрерывно, и должно вводиться в САРЧМ объектов управления в виде задания вторичной мощности дополнительно к заданию плановой мощности. Положительное вторичное задание означает требование на загрузку, отрицательное – на разгрузку.

Неизменное задание (нулевое или любое иное) предполагает отсутствие текущих требований на изменение ранее заданной вторичной мощности, и наоборот, изменение задания является требованием на соответствующее изменение мощности станции или энергоблока.

Рис. 1.9. –Алгоритм регулятора ЦКС/ЦС АРЧМ ЕЭС/ОЭС/ЭС, без минимизации интенсивности

управления ЭБ ТЭС и ГЭС

Постоянная времени интегрирования (или обратная ей величина – интенсивность регулирования) определяет быстродействие регулятора. Так, при регулировании частоты или суммарного внешнего перетока с коррекцией по частоте может задаваться значение постоянной времени интегрирования в диапазоне от 70 до 200 сек, которое позволяет получить весьма высокую точность поддержания средней частоты на 15-минутных интервалах (не хуже 0.02 Гц). В ограничителях перетока мощности постоянная интегрирования из условия достижения максимального быстродействия при отсутствии значительного перерегулирования была выбрана в диапазоне от 30 до 40 сек, что позволяет при известных динамических характеристиках конкретных регулирующих станций и энергоблоков и быстродействующих каналах телеизмерений (с циклом передачи 1 сек) обеспечить завершение процесса ограничения перетоков за время не более 5 минут.

Регулятор (частоты или суммарного внешнего перетока с коррекцией или без коррекции по частоте) выполнен с переменным быстродействием. Так, при значительных отклонениях контролируемых параметров (частоты, суммарного внешнего перетока или их комбинации – ошибки регулирования района), превышающих пороговые значения, быстродействие регулятора увеличивается вплоть до быстродействия ограничителя перетока. При этом система АРЧМ должна сбалансировать возникшее возмущение (небаланс мощности) в собственном районе регулирования за время не более 15 минут. Регулятор действует непрерывно, стремясь поддержать (стабилизировать) среднее значение контролируемого параметра (частоты или суммарного перетока по контролируемому сечению с коррекцией или без коррекции по частоте), но его быстродействие в несколько раз меньше быстродействия АО(Т)П. Это сделано для того чтобы исключить излишнее воздействие на регулирующие станции и энергоблоки из-за случайных колебаний контролируемого параметра.

Ограничитель представляет собой регулятор с регулируемой зоной нечувствительности на входе, где границы зоны нечувствительности определяются заданными уставками по максимально допустимым значениям контролируемого перетока.

Особенностью АО(Т)П является то, что при отсутствии перегрузок (если значение перетока мощности находится в пределах зоны нечувствительности) он находится в “стерегущем состоянии”, то есть не формирует управляющих воздействий на регулирующие станции и энергоблоки, но при возникновении перегрузки ограничитель должен действовать максимально быстро. При обеспечении максимальной задержки в контуре ограничения перетока не более 5 секунд, АО(Т)П должен устранить возникшую перегрузку за время не более 5 минут. При выходе контролируемого перетока или тока за зону нечувствительности в том или ином направлении, то есть при возникновении перегрузки, ограничитель начинает формировать управляющие воздействия соответствующих знаков на регулирующие станции и энергоблоки и действует до полного исчезновения перегрузки. При этом, в зависимости от наличия регулирующих станций и энергоблоков с одной или обеих сторон от контролируемого сечения, возможны режим одностороннего и режим двустороннего ограничения, причем последний вариант предпочтителен, поскольку АО(Т)П в этом случае действует балансирующим образом, соответственно нагружая и разгружая станции и энергоблоки, расположенные по обе стороны от контролируемого сечения, что не приводит к изменению частоты и требует меньших регулировочных диапазонов для устранения перегрузки. Поскольку ограничитель  предназначен для устранения перегрузок и, тем самым, для повышения устойчивости параллельной работы, ему дается более высокий приоритет перед всеми другими функциями ЦС/ЦКС АРЧМ, то есть он блокирует действия других подсистем (функций) в направлении, усугубляющем возникшую перегрузку или могущем ее вызвать. Поэтому он блокирует эти подсистемы, как в случае перегрузки, так и в случае приближения перетока или тока к максимально допустимому значению (уставке), то есть тогда, когда переток находится в так называемой “зоне минимального запаса”. Схема алгоритма автоматического ограничения перетоков мощности представлена на рисунке 1.10.

Рис. 1.10. Структурная схема алгоритма автоматического ограничения перетоков мощности

Уставки ограничителей могут задаваться вручную диспетчером ОДУ/ЦДУ или автоматически изменяться в случае изменения конфигурации контролируемых сечений (плановом ремонтном или аварийном отключении одной или нескольких линий). Эти уставки заранее рассчитываются для всех возможных изменений сечений и вводятся в ЦС/ЦКС АРЧМ. В ЦС/ЦКС АРЧМ имеется возможность также вводить уставки автоматически от программы контроля перетоков по опасным сечениям (КПОС), имеющейся в составе программного обеспечения (ПО) оперативно-информационного комплекса (ОИК) на базе СК-200Х. В случае устранения перегрузки и дальнейшем изменении перетока мощности или тока ниже зоны минимального запаса в ограничителе начинает действовать режим возврата, под действием которого регулирующие станции и энергоблоки медленно возвращаются к исходному плановому значению мощности, нарушенному в результате работы ограничителя перегрузки по устранению перегрузки сечения.

В ЦКС/ЦС АРЧМ устанавливается:

- ограничение величины приращения вторичного задания каждому из объектов управления на цикле регулирования (∆Рогр. цикл), исходя из допустимой максимальной скорости изменения вторичного задания мощности объекта управления (МВт/мин):

∆Рогр. цикл = ∆Рогр. мин./60  МВт/цикл.

Допустимая скорость для энергоблока задается в диапазона от 1% до 4% от номинальной мощности энергоблока в минуту, а допустимая скорость ГЭС устанавливается исходя из возможностей конкретной станции.

- ограничение величины максимального вторичного задания на загрузку и на разгрузку каждому объекту управления. Ограничение величины максимального задания на загрузку и на разгрузку для каждого энергоблоков задается равным ±5% от номинальной мощности энергоблока, а для ГЭС устанавливается исходя из возможностей конкретной станции.

При необходимости, диспетчер ОДУ/ЦДУ использует в ЦС/ЦКС АРЧМ ручную коррекцию мощности (РКМ) подключенных к управлению станций и энергоблоков, при которой задание на изменение мощности изменяется с постоянной заданной скоростью для ручной коррекции с учетом упомянутых ограничений на цикле регулирования. При этом величина суммарного вторичного задания (от автоматического регулятора частоты и от РКМ) не будет превышать заданного диапазона вторичного регулирования объектов управления.

Состав участвующих на данном цикле регулирования станций и энергоблоков определяется поступившими к данному моменту времени телесигналами о готовности к регулированию и отсутствием сигналов неготовности к загрузке либо разгрузке – в зависимости от актуального требования центрального регулятора.

При постоянных колебаниях частоты и мощности в ЕЭС, вызванных случайным изменением нагрузки, на РЭ (ГЭС и ЭБ ТЭС) от ЦКС АРЧМ ЕЭС выдаются знакопеременные управляющие воздействия, что крайне нежелательно, так как это может привести к повышенному ущербу элементов генерирующего оборудования и к снижению экономичности работы (рис. В.2). Анализ эксплуатации систем АРЧМ показывает, что регулятор частоты и перетоков мощности реагирует на достаточно широкий спектр возмущений при изменении регулируемого параметра, что отражается в излишней интенсивности управляющих воздействиях на регулирующие энергообъекты, приводящей к увеличению эксплуатационных расходов ЭБ ТЭС и ГЭС.

### Архитектура комлекса технических средств ЦС/ЦКС АРЧМ

ЦС/ЦКС АРЧМ реализуется на базе стандартного программно-аппаратного комплекса (ПАК) СК-200Х на двух отдельных выделенных серверах, один из которых является основным, а другой служит в качестве “горячего” резерва. При этом выдерживается основной принцип, что ЦС/ЦКС АРЧМ выполняется в единой технической, информационной и системной программной среде с ОИК РДУ/ОДУ/ЦДУ, что существенно облегчает их эксплуатацию и оперативное управление ими со стороны диспетчера.

Для сбора информации о состоянии объектов регулирования (энергосистемы) и передачи управляющих воздействий на регулирующие станции и энергоблоки в системе АРЧМ используется центральная приемо-передающая станция (ЦППС) «SMART-FEP», состоящая из двух полукомплектов, которые связаны между собой, обеспечивая “горячее” резервирование. В состав каждого полукомплекта включены измерители частоты ИВЧ-1, обеспечивающие точность измерения частоты не хуже 1 мГц. Для диспетчера ОДУ/ЦДУ предусмотрено автоматизированное рабочее место (АРМ диспетчера), с которого он может наблюдать и контролировать работу системы АРЧМ, а также при необходимости управлять ее работой, задавая путем ручного ввода через клавиатуру дисплея различные параметры настройки. Все остальные пользователи АРЧМ могут только наблюдать за работой системы АРЧМ, но не могут вмешиваться в ее работу. Сервера АРЧМ, ЦППС и рабочая станция диспетчера РДУ/ОДУ/ЦДУ связаны между собой локальной вычислительной сетью (ЛВС АРЧМ), которая соединена с ЛВС РДУ/ОДУ/ЦДУ через межсетевой фильтр, предотвращающий любое внешнее несанкционированное вмешательство в работу системы АРЧМ. Таким способом обеспечиваются требования безопасности автоматической системы АРЧМ. Связь с ЛВС ОДУ обеспечивается для обмена  информацией с ОИК РДУ/ОДУ/ЦДУ. Архитектура программного комплекса ЦС/ЦКС АРЧМ представлена на рисунке 1.11

Рис. 1.11. Архитектура программного комплекса ЦС/ЦКС АРЧМ

### Программное обеспечение ЦС/ЦКС АРЧМ

ЦС/ЦКС АРЧМ – это система диспетчерского управления реального времени. Основными задачами программного обеспечения системы являются:

- обеспечение выполнения  технологических функций и функций защит и блокировок с требуемым быстродействием;

- обеспечение наглядности и удобства работы диспетчера;

- обеспечение регистрации и возможностей ретроспективного анализа процессов, протекающих в системе.

Программное обеспечение (ПО) ЦС/ЦКС АРЧМ состоит из прикладного программного обеспечения (ППО) и системного программного обеспечения (СПО).

Прикладное программное обеспечение системы АРЧМ реализует технологические алгоритмы автоматизируемых функций системы и оформляется как серверная исполняемая программа комплекса СК-200Х. ППО системы АРЧМ разрабатывается на универсальном языке программирования C++. Структура алгоритмов ППО ЦС/ЦКС АРЧМ представлена на рисунке 1.12. ППО системы АРЧМ интегрируется в среду СПО. Расчетный модуль системы АРЧМ запускается на исполнение с циклом 1 сек. Структура программного обеспечения, взаимосвязь отдельных модулей и направления потоков информации обмена приведены на рисунке 1.13:

В качестве СПО используется программный комплекс СК-200Х, на базе которого выполнен и ОИК ОДУ/ЦДУ, который обеспечивает:

- прием, передачу и обработку телеинформации, необходимой для функционирования ЦС(ЦКС) АРЧМ;

- визуализацию состояния ЦС/ЦКС АРЧМ на основе системы отображения комплекса СК-200Х;

- систему регистрации событий и средства, обеспечивающие их мониторинг;

- архивирование данных для анализа работы ЦС/ЦКС АРЧМ.

Рис. 1.12. Структура алгоритмов ЦС/ЦКС АРЧМ.

В составе ПО ЦС/ЦКС АРЧМ имеется широко развитая система защит и блокировок, предотвращающая неправильные или ложные действия ЦС/ЦКС АРЧМ при различного вида неисправностях и сбоях всех технических средств системы, недостоверности входной информации и т.д. Кроме того, в ЦС/ЦКС АРЧМ приняты меры, чтобы не допустить резкого скачкообразного изменения управляющих воздействий, посылаемых на регулирующие станции и энергоблоки.

В составе ПО ЦС/ЦКС АРЧМ также разработана программа Редактор, которая позволяет технологическому персоналу РДУ/ОДУ/ЦДУ на инженерном уровне (без программирования и без непосредственной работы с базой данных и массивами) при необходимости сконструировать дополнительный ограничитель перетока, включить в существующие ограничители и регулятор дополнительные контролируемые линии электропередачи или их исключить и т.д.

Структура ППО АРЧМ выглядит следующим образом:

Конфигуратор — обеспечивает формирование базы данных реального времени технологической части системы, в том числе составление таблиц описания связи между элементами БДРВ технологической части и БДРВ комплекса СК-2007 (модуль обеспечения конфигурации — confarchm.dll);

Технологическая часть ППО АРЧМ — реализует технологические функции и функции защит и блокировок (Состав: библиотека cksarchm.dll (по сути вычислительный модуль ППО АРЧМ);

Исполнительная часть — обеспечивает работу ППО АРЧМ под управлением монитора системы СК-2007, открывает доступ к оперативной информации комплекса СК-2007, обеспечивает обмен оперативной информацией между БДРВ СК-2007 и БДРВ технологической части ППО.

Рис. 1.13. Структура ППО АРЧМ, взаимосвязь отдельных модулей и

направления потоков информации обмена

Модуль archm.exe предназначен для решения следующих задач:

- формирование на основе описания конфигурации системы, приведенного в РБД ARCHM, списков параметров оперативной информации комплекса СК-2007, необходимых для работы системы АРЧМ;

- формирование массивов данных (массивов структур), в пространстве которых функционирует ВМ АРЧМ;

- формирование таблиц связи между данными, получаемыми из БДРВ СК-2007, и массивами структур;

- заполнение массивов структур данными оперативной информации на момент старта задачи АРЧМ;

- организация информационного обмена между ВМ ППО АРЧМ и СК-2007 — прием данных (телеизмерений, телесигналов, ручных вводов диспетчерского персонала) от СК-2007 и передачи информации, изменившейся в процессе работы вычислительного модуля, в СК-2007 для отображения ее на формах управления и передачи на управляющие объекты;

- циклический запуск ВМ ППО АРЧМ в соответствии с заданным циклом;

- формирование и запись в БДРВ СК-2007 сообщений о событиях, происходящих в системе АРЧМ.

Программа wdogarchm.exe предназначена для контроля работы программы archm.exe и принимает от БДРВ СК-2007 тестовый сигнал контроля (часовой счетчик секунд) и сравнивает его с часовым счетчиком секунд, определяемым в программе на основе системного времени СК-2007. Если разница превышает допустимую величину, – вырабатывается сигнал “Система АРЧМ не работает” и передается в БДРВ СК-2007. По этому сигналу на табло диспетчера активизируется соответствующее сообщение “Система АРЧМ не работает”. В качестве источника формирования тестового сигнала может использоваться как системное время СК-2007, так и внешний сигнал (например, минуты и секунды из частотомера: в этом случае необходимо описать функцию оперативного дорасчета для вычисления часового счетчика – счетчик = 60 * мин + сек). Выбор источника тестового сигнала производится с помощью редактора системы АРЧМ (Редактор общих параметров). Взаимосвязь конфигуратора, технологической и исполнительной части показана на рисунке 1.3.

## Выводы

- Предъявляемые настоящее время требования к качеству регулирования, состоят в основном в том, чтобы удержать частоту в пределах нормального уровня 50±0.05 Гц. На практике за счёт более маневренного автоматического вторичного регулирования частота удерживается в пределах 50±0.02 Гц. Тем самым, поддерживается средняя частота за час в пределах 50±0.01 Гц, уменьшая отклонения планового баланса генерации и потребления, избегается дополнительная загрузки транзитной сети неплановыми потоками мощности и предотвращается излишний запуск нормированного первичного регулирования в нормальных условиях.

- Структура систем АРЧМ в России является централизованной и повторяет иерархию диспетчерского управления, при этом регулирующие энергообъекты могут быть подключены к центральной координирующей системе ЕЭС напрямую или через централизованные системы объединенных или региональных энергосистем.

- Основной функцией центральной координирующей системы ЕЭС является регулирование частоты, а централизованных систем объединенных или региональных энергосистем - ограничение и регулирование перетоков активной мощности по контролируемым сечениям.

- Централизованное регулирование, реализованное в ЕЭС России, позволяет эффективнее поддерживать требуемое качество частоты и мощности чем в зарубежных системах. Но то же время отсутствуют ясные для всех субъектов рынка технико-экономические обоснования необходимости поддержания такого качества регулирования.

- Анализ эксплуатации систем АРЧМ показывает, что регулятор частоты и перетоков мощности реагирует на достаточно широкий спектр возмущений при изменении регулируемого параметра, что отражается в излишней интенсивности управляющих воздействиях на регулирующие энергообъекты, приводящей к увеличению эксплуатационных расходов ЭБ ТЭС и ГЭС.

# ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА СИСТЕМНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМОМ ПО ЧАСТОТЕ И АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В ЕЭС РОССИИ

## Системные услуги

Системные услуги (СУ) — это деятельность, обеспечивающая надежность работы энергосистемы и электроснабжения потребителей при изменении режимных параметров и возмущающих воздействий в широком диапазоне, а также стабильное значение частоты и напряжения в соответствии с установленными стандартами [1, 21  ̶  23].

Получение СУ позволяет всем субъектам энергетического рынка полностью использовать экономические преимущества параллельной работы в энергосистемах [24]. СУ позволяют маневрировать мощностью энергосистемы в реальном времени, что, в свою очередь, дает возможность развивать систему управления ЕЭС, и достигать эффекта увеличения надежности за счет более высокотехнологичной системы управления (разнообразие управляющих воздействий должно соответствовать разнообразию возмущающих воздействий). Оказание системных услуг требует определенных затрат, которые во всех случаях должны компенсироваться субъектами рынка, являющимися причиной данных затрат [24]. Поэтому предоставление СУ необходимо должным образом оплачивать, и для этого предполагается введение рынка системных услуг (РСУ). РСУ – основополагающий  инструмент (механизм) поддержания требуемого уровня надежности и надлежащего качества функционирования Единой энергетической системы России в условиях полной либерализации рынков электроэнергии и мощности. Виды услуг по обеспечению системной надежности, порядок отбора субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих такие услуги, а также правила их оказания и механизмы ценообразования определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2010 №117 «О порядке отбора субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности, и оказания таких услуг, а также об утверждении изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам оказания услуг по обеспечению системной надежности».

Постановлением правительства определены 4 вида услуг по обеспечению системной надежности:

- нормированное первичное регулирование частоты с использованием генерирующего оборудования электростанций (предоставление услуги начато в январе 2011 г.);

- автоматическое вторичное регулирование частоты и перетоков активной мощности (АВРЧМ) с использованием генерирующего оборудования электростанций (за исключением гидроэлектростанций установленной мощностью более 100 МВт);

- регулирование реактивной мощности с использованием генерирующего оборудования электростанций, на котором в течение периода оказания соответствующих услуг не производится электрическая энергия;

- развитие систем противоаварийного управления в ЕЭС России.

В соответствии с Постановлением Правительства, Системный оператор осуществляет отбор субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности, заключение с такими субъектами договоров и оплату услуг, а также координацию действий участников рынка системных услуг.

Целью работы РСУ является поддержание заданного уровня надёжности и технических параметров энергосистемы.

Этот рынок является механизмом экономического стимулирования участников к предоставлению СУ.

РСУ не является полностью конкурентным рынком. Это определяется прежде всего тем, что отбор будет проводиться только по тем субъектам, которые обладают определенными параметрами и характеристиками в соответствии с принятыми стандартами [1, 21 ̶ 23], имеют возможность предоставить определенный объем услуг и расположены в определенных территориях (зонах оказания услуг). Таким требованиям могут отвечать лишь некоторые, а в отдельных случаях лишь единственные субъекты электроэнергетики. Поэтому предполагается, что в случае если иные способы отбора не дали результатов, возможно установление обязанности для отдельных субъектов электроэнергетики [25].

Продуктом торговли РСУ будет являться регулировочный диапазон мощности, необходимый для маневрирования мощностью ЕЭС в реальном времени и для расширения режимов работы энергообъединения. Определение цены и необходимого объема такого типа продукта представляет собой сложную технологическую задачу, что предопределяет совершенно другие механизмы функционирования и организации данного рынка в отличие от существующих.

Пока остается открытым вопрос, каким на самом деле должен быть период отбора участников данного рынка. Поскольку режим энергосистемы меняется все время в темпе процесса, то и необходимость в СУ меняется в таком же темпе. И чем короче будет период отбора участников РСУ, тем эффективнее будет функционировать сам рынок.

Автоматическое вторичное регулирование частоты и перетоков активной мощности (АВРЧМ) является одной из ключевых СУ (СУ по АВРЧМ). Под данной СУ понимается компенсация возникающих в области регулирования небалансов мощности путем изменения мощности регулирующих энергообъектов (ГЭС или энергоблоков (ЭБ) ТЭС, участвующих в АВРЧМ – РЭ) под воздействием центрального регулятора для поддержания и восстановления нормального уровня частоты и плановых обменов мощностью между энергосистемами, ликвидации перегрузки транзитных связей и сечений, а также восстановления первичных резервов, потраченных при действии первичного регулирования [1].

Для оказания услуг по АВРЧМ в 2011 и 2012 годах Системным оператором было отобрано 4 энергоблока тепловых станций с суммарным вторичным резервом ±55 МВт, совокупным плановым объемом ±330000 МВт•час [10, 26  ̶  28].

В дальнейшем планируется увеличить число модернизированных блоков до 100 единиц, увеличив вторичный резерв до величины  ±6200 МВт, который с запасом может компенсировать расчетный аварийный небаланс мощности ЕЭС России, нерегулярные колебания мощности и динамическую погрешности регулирования баланса мощности, а также обеспечить конкурентный отбор между участниками рынка [14].

## Краткий обзор зарубежного опыта работы рынка системных услуг в части регулирования частоты и активной мощности

Предоставление вращающегося резерва в рамках определенного норматива является обязанностью всех генерирующих компаний, участвующих в рынке, и оплачивается по оптовой цене рынка электроэнергии. Надо отметить, что требование предоставления оперативного резерва характерно для всех типов рынков электроэнергии [29]. Некоторые системные операторы классифицируют дополнительные оперативные резервы как 10-минутные, 30-минутные и замещающие резервы. Кроме того, в соответствии с классификацией North American Electric Reliability Council (NERC) – Североамериканского совета по надежности выделяются также услуги со стороны потребителей электроэнергии  – предоставление системному оператору возможности прямого управления нагрузкой и ресурсов по использованию отключаемой нагрузки. В одних объединениях эти услуги рассматриваются как услуги по предоставлению вращающегося резерва, а в других – как самостоятельные услуги, что также вполне оправданно [30].

Оперативный резерв мощности во многих случаях является предметом торговли между производителями. Например, для оптового рынка электроэнергии в Аргентине характерны сделки по торговле вращающимся резервом между генераторами. Это происходит так - каждый генератор, участвующий в рынке, обязан поддерживать оптимальный уровень вращающегося резерва, который рассчитывается аргентинским Системным оператором (CAMMESA) ежедневно на базе модели оптимизации диспетчеризации вращающегося резерва. Производителям сообщается оптимальный уровень вращающегося резерва, оплата которого производится на базе почасовых расчетов фактического уровня вращающегося резерва, предоставленного производителем. Если уровень вращающегося резерва, предоставленного производителем, не опускался ниже оптимального, то выплачивается компенсация в размере рыночной цены того количества энергии, которое он произвел бы вместо предоставления вращающегося резерва. Если суммарный уровень вращающегося резерва в системе был недостаточным, то оплата компенсации оптимизированным производителям равна рыночной цене, увеличенной на сумму надбавки за повышенный риск аварии. Если уровень вращающегося резерва был меньше оптимального, он оплачивает недостаток резерва по цене регулирования частоты, определенной для текущего часа. Если уровень вращающегося резерва был больше оптимального, то производителю выплачивается возмещение по цене регулирования частоты, определенной для текущего часа. Производители сами решают, что им выгоднее – производить электроэнергию или предоставлять резерв, так как на аргентинском рынке электроэнергии отсутствует институт производителей, работающих в вынужденном режиме, и все заявки являются ценовыми. Для уравнивания условий подачи ценовых заявок ТЭС и ГЭС используется процедура оценки «себестоимости воды» ГЭС.

Аргентинские производители не оснащены аппаратурой АРЧМ, вследствие чего оплата вторичного резерва (в подавляющем большинстве – ГЭС) рассчитывается по простой формуле: компенсация за предоставление вторичного резерва равна цене рынка умноженной на процент предложения установленной мощности и на коэффициент эффективности регулирования частоты (число между 0 и 1, обычно 0.7-0.85). Контроль напряжения и перетоков реактивной мощности является обязанностью каждого рыночного агента, несоответствие параметрам, установленным Системным оператором штрафуется.

Другая ситуация наблюдается, когда генераторы оснащены приборами АРЧМ, как 10 крупнейших ГЭС Федеральной энергосистемы реки Колумбия, управляемые ВРА.

Резерв автоматического регулирования частоты и мощности АРЧМ предназначен для автоматического реагирования на флуктуации выработки и потребления электроэнергии в ответ на получение сигналов автоматического регулирования и задействуется без участия операторов производителей. Требования NERC устанавливают размер резерва АРЧМ для ВРА в размере 250 МВт. Стоимость услуги калькулируется на основе расчета средней стоимости энергии, которая могла бы быть выработана резервными мощностями, на основе издержек 10 крупнейших ГЭС Федеральной энергосистемы реки Колумбия, управляемых ВРА, к которым добавляется плата за предоставление АРЧМ, основанная на расчете компенсации падения эффективности генераторов и увеличения издержек на ремонты и обслуживание генераторов. В состав издержек включаются расходы на рыбоохранные и экологические мероприятия, цена повышающей трансформации электроэнергии, но исключаются затраты, связанные с регулированием напряжения и реактивной мощности.

Для каждой турбины, используемой для предоставления услуг АРЧМ, анализируется отклонение от оптимального уровня нагрузки, заданного кривой оптимизации нагрузки. Определяется коэффициент потери эффективности (0.25 и 0.29 для разных типов турбин), умножение которого на среднее время отклонения от оптимального графика нагрузки и цену электроэнергии, дает базу для расчета величины компенсации. Увеличение издержек на ремонты и обслуживание генераторов оценивается достаточно субъективно – путем опроса персонала по определенной методике, позволяющей оценить увеличение времени обслуживания генераторов и турбин, участвующих в предоставлении резерва АРЧМ. Для определения количества генераторов, необходимых для предоставления резерва АРЧМ используется коэффициент мультипликации. Каждый генератор имеет определенные операционные границы оптимального уровня нагрузки. Для предоставления резерва АРЧМ генератор должен быть загружен таким образом, чтобы отвечать уменьшением или увеличением уровня загрузки в ответ на управляющие сигналы, до тех пор, пока он остается в своих операционных границах.

Операционные границы в этом случае определяются изменением эффективности генерации в пределах 1% от максимума КПД. Максимум мощности, которую может предоставить для резерва АРЧМ, например, генератор с Nуст. =100 МВт, со следующими операционными параметрами: максимум КПД при 70 МВт, падение КПД на 1% при снижении нагруженной мощности до 60 или повышении до 82 МВт, равен 10 МВт. Тогда коэффициент мультипликации рассчитывается делением уровня нагрузки при максимальном КПД (70 МВт) на максимум мощности АРЧМ (10 МВт) и составляет 7. Для расчета коэффициента мультипликации анализируются графики эффективности энергоблоков трех Федеральных ГЭС (Grand Coulee, Chief Joseph, и Bonneville), рассчитанные коэффициенты мультипликации взвешиваются на корреспондирующий уровень нагрузки. На текущий период планирования надбавка АРЧМ рассчитана в размере $1.15/кВт среднемесячной загрузки генератора.

Расчет удельных издержек на предоставление резерва АРЧМ и доходов ВРА соотнесенных с этим сервисом, производится на основе издержек 10 крупнейших Федеральных ГЭС.

ВРА определяет годовую сумму операционных затрат 10 крупнейших Федеральных ГЭС (за минусом затрат на обеспечение реактивной мощности) в $576 млн. Прогноз величины среднегодового показателя использования мощности для всех системных нужд (генерация, предоставление вращающегося и дополнительного резервов и резерва Автоматического Регулирования Частоты и Мощности (АРЧМ)) оценивается в 10055 МВт. Сумма доходов, обеспеченных выработкой 10 крупнейших Федеральных ГЭС принимается равной 89% от общей.

Понятно, что такая система ценообразования на дополнительные услуги, обусловлена отсутствием конкуренции между генераторами, их предоставляющими. Все эти генераторы действуют как единое целое, как одна генерирующая компания в рамках единой энергосистемы Северо-запада США. Услуги Калифорнийскому Системному оператору предоставляют не конкретные ГЭС, а ВРА в целом, и их объем ограничен техническими характеристиками и конфигурацией высоковольтной сети.

Другой подход к установлению цен на дополнительные системные услуги используется в случае наличия реальной конкуренции между генераторами, способными их оказывать (оснащенными автоматикой АРЧВ и АРЧМ).

Прежде всего, Системным оператором определяется тот продукт, который является предметом купли-продажи на рынке дополнительных услуг.

Это может быть "час регулирования" – то есть интервал времени, во время которого определенный генератор предоставляет свою мощность в распоряжение Системного оператора с определенным текущим уровнем нагрузки (выработки) и определенными границами отклонения от этого уровня вверх и вниз. Тогда, как правило, определяется размер платы за час регулирования и процедура расчета компенсации упущенной выгоды генератора, на основе разницы между фактической и потенциальной величиной выработки при сложившемся уровне спотовых цен на электроэнергию. Зная процедуру расчета, конкурирующие поставщики резерва АРЧМ подают заявки с предложением цены часа регулирования Системному Оператору, который на основе ценового аукциона решает задачу выбора оборудования в складывающихся системных условиях (с учетом системных ограничений, диспетчерского графика, и технических характеристик генераторов – например, для такого сервиса очень важна скорость набора и снижения нагрузки генератора, предоставляющего услуги АРЧМ).

Другой подход может состоять в определении стоимости каждого регулирующего импульса. Если система АРЧМ предусматривает возможность дискретизации управляющих воздействий с минимальным стандартным шагом, то генераторы, предоставляющие услуги АРЧМ могут конкурировать по цене регулирующего импульса. В этом случае Системному Оператору приходится рассчитывать некое оптимальное суммарное число импульсов в течение часа регулирования, и уже потом решать задачу выбора оборудования для реализации АРЧМ. В свою очередь, конкурирующие поставщики услуг АРЧМ определяют сумму дополнительных затрат, связанных с повышенным износом оборудования, задействованного в режиме АРЧМ, по сравнению с загрузкой по оптимальному графику. Процедуры определения дополнительных издержек, мало чем отличаются от вышеприведенных процедур, используемых ВРА. Уровни дополнительных издержек термогенераторов несколько выше, чем гидрогенераторов, в связи с повышенным износом первых при отклонении от оптимальных режимов и

дополнительными расходами дорогостоящего органического топлива (АЭС, как правило, в предоставлении дополнительных услуг не участвуют).

## Принципы и характеристики системы АРЧМ в ЕЭС России

Как было вышеизложено ранее система АРЧМ в ЕЭС России выполняет следующие основные функции [2]:

- автоматическое астатическое регулирование частоты (АРЧ) в энергообъединении, состоящем из ЕЭС России и работающих синхронно с ней энергосистем стран СНГ и Балтии.

Частота энергообъединения является показателем состояния ее баланса мощности. Поэтому задача поддержания баланса ЕЭС сводится к поддержанию ее номинальной частоты [31]. Отклонение частоты в энергообъединении происходит в результате возникновения небаланса между генерацией и потреблением. По своей сути АРЧ представляет собой “контур быстрой обратной связи” по балансу мощности ЕЭС. Если у энергообъединения нет этого “контура”, то небалансы могут приводить к его дестабилизации. АРЧ, регулируя баланс мощности ЕЭС, оказывает стабилизирующее воздействие на энергообъединение, расширяя его возможные режимы работы.

- автоматическое ограничение перетоков мощности (токовой перегрузки)(АО(Т)П) по слабым внутренним и внешним сечениям энергообъединения, опасным с точки зрения нарушения устойчивости.

Эта функция важна с точки зрения поддержания устойчивости энергообъединения и надежности при параллельной работе энергосистем, и характерна именно для ЕЭС, поскольку большинство межсистемных связей являются слабыми с точки зрения пропускной способности. Особенностью этой функции является то, что при отсутствии перегрузок АО(Т)П находится в “стерегущем состоянии”, то есть не формирует управляющих воздействий на РЭ, но при возникновении перегрузки АО(Т)П должен действовать максимально быстро. По сути АО(Т)П является начальной ступенью противоаварийной автоматики (ПА) и по мере своих возможностей предотвращает нарушение устойчивости, поэтому ему дается приоритет перед другими функциями АВРЧМ, в случае приближения перетока к максимально допустимому значению ‒ тогда когда переток находится в так называемой “зоне минимального запаса”.

- автоматическое регулирование суммарных внешних перетоков активной мощности энергосистем с коррекцией по частоте (АРПЧ).

Эта функция важна с точки зрения селективного регулирования баланса мощности некоторой области регулирования, поскольку позволяет выделять собственные небалансы на фоне небалансов других областей регулирования синхронной зоны [1]. Также данная функция позволяет передавать электроэнергию в определенном объеме в соседную энергосистему путем его регулирования. В то же время введение такого вида регулирования вносит ограничения при торговле электроэнергией и мощностью с другими не соседними энергосистемами. С таким видом регулирования в ЕЭС России работают ОЭС Сибири и Кольская ЭС. Это обусловлено тем, что межсистемные связи этих энергосистем с остальной частью ЕЭС являются слабыми по пропускной способности и позволяют передать электроэнергию в ограниченном объеме. В связи с этим вносятся ограничения на торговлю с этими энергосистемами.

Таким образом, СУ по АВРЧМ состоят из нескольких подуслуг, соответствующих различным функциям АВРЧМ. Другой особенностью СУ по АВРЧМ является то, что не каждый РЭ может предоставлять указанные выше подуслуги. Так, для регулирования частоты желательно использовать РЭ, расположенные вблизи наибольшей концентрации центра нагрузок, чтобы при установлении баланса в энергосистеме путем мобилизации его резервов не потребовалась излишняя загрузка линий электропередач и потери электроэнергии были минимальны. С другой стороны, для регулирования и ограничения перетоков желательно, чтобы мобилизация резервов максимально изменяла значение мощности контролируемого перетока. Такие резервы в основном располагаются по периферии ЕЭС. Другим ограничением на привлечение того или иного РЭ к АВРЧМ может быть невозможность полной выдачи его резервов в связи с сетевыми ограничениями или большими потерями в сетях. Скорость мобилизации регулировочных диапазонов и их объем также имеют большое значение при выборе РЭ, поскольку для каждого вида подуслуг требуется определенные динамические характеристики. С учетом вышесказанного, вполне вероятны случаи, когда определенные виды подуслуг смогут предоставить лишь определенные РЭ и, соответственно, отбор участников для них в РСУ не всегда может быть конкурентным [56].

## Требования к регулировочному диапазону и скорости изменения мощности РЭ для обеспечения СУ по АВРЧМ

Количественные характеристики составляющих небалансов и их динамики изменения являются исходными данными для определения требуемого регулировочного диапазона и необходимой скорости его мобилизации.

Размах нерегулярных колебаний определяет одну из важнейших составляющих регулировочного диапазона. Вторая составляющая регулировочного диапазона связана с монотонными изменениями.

Рассчитанные согласно методике [32], по данным СО ЕЭС и экспертных оценок [33] величины каждой из составляющих небалансов и скорости их изменения представлены в таблице 2.1.:

Исходя из характера небалансов мощности, резервы вторичного регулирования на загрузку и разгрузку для АРЧ и АРПЧ можно разделить на две части:

- постоянно используемые резервы, определяемые амплитудами случайных нерегулярных колебаний мощности;

- спорадически используемые резервы, определяемые максимумами из величин динамической погрешности регулирования балансов мощности в часы переменной части графика нагрузки и расчетных небалансов.

Разделенные по такому принципу необходимые резервы для АРЧ ЕЭС и АРПЧ ОЭС Сибири и их скорости мобилизации приведены таблице 2.2.

Таблица 2.1. Величины характерных небалансов мощности и скорости их изменения в ЕЭС и ОЭС Сибири за 2009 г.

|  | Расчетная величина амплитуды случайных нерегулярных колебаний мощности, МВт | Расчетная величина динамической погрешности регулирования баланса мощности в часы переменной части графика нагрузки, МВт | Расчетный небаланс мощности на загрузку/ разгрузку, МВт | Максимальная расчетная скорость изменения случайных нерегулярных колебаний мощности, МВт/мин. | Максимальная скорость изменения динамической погрешности регулирования баланса мощности в часы переменной части графика нагрузки, МВт/мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕЭС | ±1367 | ±1367 | +1200/-1200 | ±103 | ±332 |
| ОЭС Сибири | ±529 | ±529 | +500/-750 | ±16 | ±50 |

Таблица 2.2. Резервы для АРЧ ЕЭС и АРПЧ ОЭС Сибири и их скорости мобилизации

|  | Постоянно используемые резервы на загрузку/ разгрузку, МВт | Спорадически используемые резервы на загрузку/ разгрузку, МВт | Скорость мобилизации постоянно используемых резервов, МВт/мин | Скорость мобилизации спорадически используемых резервов, МВт/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АРЧ ЕЭС | +1367/-1367 | +1367/-1367 | ±103 | ±332 |
| АРПЧ ОЭС Сибири | +529/-529 | +750/-529 | ±165 | ±165 |

Отметим, что скорости мобилизации постоянно и спорадически используемых резервов для АРПЧ ОЭС Сибири определяются среднеквадратичной величиной скорости изменений нерегулярных колебаний нагрузки по регулируемому сечению [33].

В соответствии с методикой [32], резерв АО(Т)П нормируется как 20 % от максимально допустимого перетока контролируемого сечения.

Для примера приведем резервы и скорости их мобилизации для АО(Т)П по контролируемому сечению ОЭС Сибири — остальная часть ЕЭС:

Таблица 2.3. Резервы для АОП по контролируемому сечению ОЭС Сибири – остальная часть ЕЭС и скорости их мобилизации

|  | Общий минимальный резерв АОП на загрузку/разгрузку, МВт | Скорости мобилизации резерва на разгрузку/загрузку, МВт/мин. |
| --- | --- | --- |
| АОП по контролируемому сечению ОЭС Сибири – остальная часть ЕЭС | +400/-400 | +165/-165 |

При этом согласно методике [32], резерв на загрузку должен размещаться с приёмной стороны, а резерв на разгрузку — с передающей стороны.

Отметим, что скорости мобилизации резервов для АО(Т)П также определяются среднеквадратичными величинами скорости изменений нерегулярных колебаний нагрузки по регулируемым сечениям [33].

Объем необходимых резервов для АО(Т)П или спрос на данную подуслугу СУ по АВРЧМ в ЕЭС России пока неопределен. Определение данного объема (спроса) представляет собой отдельную сложную инженерную задачу, которую только предстоить решить. Поскольку резерв АО(Т)П используется спорадически, то в случаях когда величина и расположение резервов для целей НПРЧ, АРЧ, АРПЧ и третичного регулирования удовлетворяют требованиям к резервам для АО(Т)П, отдельный резерв для АО(Т)П может не предусматриваться [32]. Поэтому для оптимизации общего объема резервов АВРЧМ, расположение резервов для АО(Т)П необходимо выбирать совместно с расположением резервов для НПРЧ, АРЧ, АРПЧ и третичного регулирования, что еще более усложняет решаемую задачу.

К АВРЧМ традиционно привлекаются ГЭС, как наиболее маневренные объекты регулирования, обладающие большими резервами мощности. Предполагается, что к АВРЧМ будут привлечены все ГЭС с установленной мощностью более 100 МВт, при этом оплата их участия будет не в рамках РСУ [5]. Поскольку практически все ГЭС построены более 30 лет назад и большинство немодернизировано, то для участия их в АВРЧМ требуется модернизация их ГРАМ, организация каналов связи и систем мониторинга, а в некоторых случаях модернизация их оборудования. Таким образом, в ближайшее время к АВРЧМ скорее всего могут быть привлечены лишь некоторые из ГЭС с установленной мощностью более 100 МВт, которые лишь частично смогут покрыть необходимый объем резервов для АВРЧМ.

В настоящее время ведутся работы по привлечению к вторичному регулированию модернизированных ЭБ ТЭС, которые должны покрыть недостающий объем резервов, а также заменить ГЭС в маловодные и паводковые периоды.

    - В ЕЭС России планируется модернизация 96 ЭБ ТЭС с целью привлечения их к участию в НПРЧ и АВРЧМ. По данным СО ЕЭС в настоящее время 65 ЭБ уже модернизированы и сертифицированы на соответствие требованиям стандарта [34].

Регулировочный диапазон на модернизированных ЭБ ТЭС, участвующих в АВРЧМ, составляет не менее 5% от установленной мощности ЭБ. Изменение мощности при вторичном регулировании должно выполняться со скоростью не менее 1% номинальной мощности ЭБ в минуту, но не более максимально допустимой скорости 4% номинальной мощности ЭБ в минуту. При этом отработка всего диапазона вторичного регулирования должна происходить за время не более 10 минут. А динамическая и статическая погрешности отработки задания не должны превышать 1% от номинальной мощности ЭБ при любой скорости изменения задания, вплоть до максимальной.

Для выполнения указанных требований требуется модернизация оборудования ЭБ и их САУМ, организация каналов связи, установка терминала АВРЧМ и системы мониторинга.

Приведем сравнительную таблицу имеющихся и планируемых резервов и их скорости мобилизации по данным планов модернизации ЭБ ТЭС [14] и по данным СО ЕЭС:

Таблица 2.4 Резервы АРЧ ЕЭС и АРПЧ ОЭС Сибири

|  | Имеющиеся, на загрузку/разгрузку, МВт | Планируемые к подключению | Скорость мобилизации имеющихся резервов, МВт/мин | Скорость мобилизации планируемых резервов, МВт/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АРЧ ЕЭС | +400/-400 на ГЭС; +55/-55 на ЭБ ТЭС. | минимум +1345/-1345 максимум +5960/-5960 на ЭБ ТЭС | 1200 на ГЭС; минимум 48, максимум 240 на ЭБ ТЭС. | минимум 269 максимум 1345. |
| АРПЧ ОЭС Сибири | +300/-600 на ГЭС. | +1200/-1200 на ГЭС. | 2400 на ГЭС. | минимум 720 на ГЭС. |

Поэтому возможно на начальном этапе введения РСУ будут обеспечены лишь постоянно используемые резервы, т.е. на рынке будет закуплено около 567 МВт резервов (около 41 % постоянно используемых резервов).При этом скорее всего эти резервы будут выбраны таким образом, чтобы использовать их и для АО(Т)П.

## Подходы к формированию рынка системных услуг для обеспечения автоматического вторичного регулирования частоты и перетоков мощности в ЕЭС России

Основным механизмом определения цены СУ АВРЧМ как и других конкурентных рынков рассматривается компенсация упущенной выгоды при участии на других рынках электроэнергии и мощности, затрат на готовность участия и на участие в АВРЧМ, а также капитальных затрат РЭ при участии в регулировании. Однако помимо компенсации упущенной выгоды и затрат РЭ, при оплате СУ необходимо также учитывать экономические эффекты, получаемые при их предоставлении, поскольку именно они должны определять итоговую цену, которую необходимо компенсировать РЭ, участвующим в РСУ. Определение экономических эффектов позволит понять, какие виды услуг наиболее эффективны и востребованы. Они также покажут “слабые места” в энергообъединении, из-за которых необходимо предоставлять тот или иной дополнительный объем СУ. Соответственно собственники этих “слабых мест” будут обязаны либо компенсировать выявленный дополнительный объем СУ, либо модернизировать свой энергообъект для уменьшения этого объема. Таким образом, РСУ с таким механизмом определения цены мог бы в будущем сделать ЕЭС более надежной и энергоэффективной. Также для эффективной организации АВРЧМ в ЕЭС необходимо определить механизм взаиморасчетов со странами СНГ и Балтии для определения цены СУ по АВРЧМ.

Рассмотрим некоторые из перечисленных вопросов более подробно, а остальные разберем на основе примеров.

### Компенсация затрат РЭ при готовности участия и участии в АВРЧМ

Каждому РЭ, участвующему в СУ по АВРЧМ должны быть возмещены затраты при готовности участия и участии в АВРЧМ, например, из-за снижения КПД или затрат на амортизацию.

Следует отметить, что при калькуляции амортизационных затрат, связанных со снижением КПД РЭ, на начальном этапе работы РСУ могут возникнуть неточности из-за недостаточности информации о физических воздействиях СУ по АВРЧМ на РЭ и отсутствия опыта в регулировании при помощи ЭБ ТЭС.

Исходя из исследования и опроса генерирующих компаний и электростанций, проведенного ВТИ [35] можно привести данные об эксплуатационных и амортизационных затратах ЭБ ТЭС в годовом исчислении:

- Ремонтная составляющая — 10 ÷ 30 млн. руб.;

- Инспекционный контроль по результатам сертификационных испытаний —около 0,165 млн. руб.;

- Эксплуатационные затраты на сервисное обслуживание технических и программных средств. Величина этих затрат в основном определяется стоимостью каналов связи до диспетчерского центра СО ЕЭС. При этом максимальное значение, как правило, соответствует наиболее удаленной от диспетчерского центра ТЭС с наименьшим количеством ЭБ, привлеченных к участию во вторичном регулировании. Эти затраты могут составлять от 1 до 9 млн.руб;

- Снижение экономичности:

- Введение резерва — 0,25÷0,5 млн. руб./год (для коэффициента рабочего времени 60 % и времени работы на номинальной нагрузке 5 % от всего времени работы);

- Снижение номинального и увеличение скользящего давления пара перед турбиной 5 ÷ 8 млн. руб.;

- Пережоги топлива и снижение КПД котла на 0,01÷0,03 % — 0,7÷1,5 млн. руб.;

- Увеличение расхода на собственные нужды на 1÷1,5 % — 0,5÷1 млн. руб.

По другим оценкам [36] эксплуатационная составляющая без учета расходов на компенсацию износа ротора ЦВД составляет — 2 ÷ 3 млн. руб.

Таким образом, для обеспечения заинтересованности РЭ в участие в СУ по АВРЧМ необходимо ее должным образом оплачивать.

Для ГЭС аналогичный анализ только предстоит сделать.

### Компенсация капитальных затрат РЭ

По оценкам ВТИ [35] величина подготовительных затрат на ЭБ ТЭС для участия в НПРЧ и АВРЧМ составляет от 35 до 80 млн. руб., в зависимости от текущего состояния ЭБ ТЭС. По другим оценкам [36] та же величина для ТЭС целиком может быть посчитана по формуле: 10 + 55*n млн. руб., где n - число ЭБ ТЭС, подготовленных к участию в регулировании. В капитальные затраты кроме непосредственно установки САУМ, модернизации оборудования и системы регулирования, замены и ремонта запорно-регулирующей арматуры и механизмов собственных нужд и т д. также входят [35, 36]:

- Проведение сертификационных испытаний — около 1 млн. руб.;

- Установка терминала АВРЧМ (ПТК "Станция") — около 6 млн. руб.+1*n млн.руб.;

- Установка системы мониторинга (ПТК "Монитор") фактического участия энергоблоков в НПРЧ и АВРЧМ — около 3 млн. руб.+0.5*n млн.руб.;

- Системы связи с диспетчерским центром — около 0.9 млн руб. (стоимость организации спутникового канала, включая стоимость оборудования и установки).

Также затраты на модернизацию ЭБ включают в себя затраты на установку новых систем автоматического регулирования. Как правило, модернизация предусматривает [36]:

- внедрение контроллера DEH на турбине (цифровые электрогидравлические контроллеры турбоагрегатов — Digital Electro-Hydraulic), защиты и блокировки;

- скоординированное управление котлом и турбиной;

- логическое и функционально-групповое управление;

- аналоговое регулирование;

- аварийную сигнализацию;

- полуавтоматический пуск блока;

- связь с системами сторонних поставщиков;

- оперативное вычисление технико-экономических показателей в режиме реального времени;

- отображение графиков изменения параметров;

- архивную регистрацию и доступ к архивным данным;

- предоставление информации административно-техническому руководству электростанции.

По нашим данным, стоимость установки ГРАМ, удовлетворяющей требованиям для участия в АВРЧМ, составляет порядка 50 млн. руб. Более подробный анализ для ГЭС анализ только предстоит сделать.

### Повышение пропускной способности и максимально допустимых перетоков по слабым по пропускной способности связям за счет их автоматического регулирования и ограничения

Автоматическое регулирование или ограничение перетоков мощности по контролируемому сечению позволяет повысить использование пропускной способности и максимально допустимый переток по данному сечению за счет снижения на половину амплитуды нерегулярных колебаний [37]. Например, для сечения ОЭС Сибири — остальная часть ЕЭС повышение использования пропускной способности и максимально допустимого перетока составляет 171 МВт. Поскольку цены на оптовом рынке для первой и второй ценовых зон существенно отличаются, то данный запас позволяет покупать больше электроэнергии во второй ценовой зоне. При этом этот объем за год составляет около 1.5 млн МВт*ч. По данным [38] за счет введения автоматического ограничения с подавлением нерегулярных колебаний с периодом 1.5 — 2 минут и более позволило бы повысить использование пропускных способностей основных связей ЕЭС на 2000 — 3000 МВт. Поскольку существует разница между стоимостью электроэнергии на “местах” и ее стоимостью на оптовом рынке, то данный запас позволит увеличить долю электроэнергии, покупаемой на оптовом рынке. При этом этот объем за год составил бы от 17.5 до 26.3 млн МВт*ч.

### Механизмы взаиморасчета со странами СНГ и Балтии

Поскольку частота является единым параметром в ЕЭС, то ее совместное автоматическое регулирование и поддержание ее заданного качества позволит наилучшим образом использовать выгоды параллельной работы  энергосистем стран СНГ и Балтии, обеспечить качество вырабатываемой электроэнергии и повысить надежность работы каждой энергосистемы в отдельности. Также общими являются межсистемные и межгосударственные связи, совместное двухсторонное автоматическое ограничение которых позволит уменьшить общий объем использумых резервов и более эффективно поддерживать устойчивость энергообъединения и надежность при параллельной работе энергосистем. Поэтому для эффективной организации АВРЧМ в ЕЭС необходимо привлекать к АРЧ и АО(Т)П не только РЭ России, но и РЭ стран СНГ и Балтии и определить механизмы взаиморасчета с учетом нормативных документов и соглашений принятых в ЕЭС/ОЭС [39, 40  ̶  42].

## Выводы

Основные принципы формирования рынка системных услуг для обеспечения автоматического вторичного регулирования частоты и перетоков мощности в ЕЭС России состоят в следующем:

- РСУ для обеспечения  АВРЧМ в ЕЭС России – основополагающий инструмент (механизм) поддержания требуемого уровня надежности и надлежащего качества функционирования энергосистемы;

- РСУ не является полностью конкурентным рынком, поскольку некоторые виды услуг могут быть предоставлены лишь некоторыми, а иногда лишь единственным субъектами электроэнергетики. Основным отличием РСУ от других рынков электроэнергетики является то, что продуктом торговли является не электроэнергия и мощность, а регулировочный диапазон мощности. Эта особенность предопределяет совершенно другие механизмы функционирования и организации данного рынка, в отличие от существующих рынков;

- АВРЧМ является одной из ключевых СУ. Она состоит из нескольких подуслуг, соответствующих различным функциям системы АВРЧМ, предъявляющим различные требования к расположению, к объему предоставляемых услуг и характеристикам РЭ. Поэтому отбор для отдельных видов подуслуг может также осуществляться не конкурентно;

- Различным видам подуслуг соответствуют различные виды регулировочных диапазонов, которые могут быть размещены как на ГЭС, так и на ЭБ ТЭС, удовлетворяющих требованиям СУ по АВРЧМ. Для эффективного функционирования рынка и в виду особенности СУ по АВРЧМ, перед проведением торгов необходимо провести расчеты по определению мест оптимального размещения резервов для различных подуслуг. На основе данных расчетов можно будет понять требования и оценить объемы спроса и предложения данного сектора рынка;

- Для привлечения достаточного количества поставщиков необходима подготовка методики оценки стоимости СУ по АВРЧМ на основе расчетов затрат на ГЭС и ЭБ ТЭС и экономических эффектов, а также механизмов взаиморасчета со странами СНГ и Балтии.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Стандарт организации ОАО РАО ЕЭС России. Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике. Регулирование частоты и перетоков активной мощности в ЕЭС и изолированно работающих энергосистемах России. Требования к организации и осуществлению процесса, техническим средствам. ̶ Введен 01.11.2007.

- Андреев А.В., Лившиц Г.Н., Машанский А.М., Пономарёва А.Н., Сафронов А.Н. Иерархическая система автоматического регулирования частоты и перетоков активной мощности в ЕЭС России. //Электрические станции, 2010 г.,№ 3, С.43-51.

- Жуков А.В., Демчук А.Т., Сафронов А.Н. Перспективы развития систем АРЧМ в ЕЭС России, сб. докладов XXI конференции «Релейная защита и автоматика энергосистем», 29-31 мая, 2012 г. С.430-446.

- СТО 59012820.29.240.002-2010. Стандарт организации ОАО СО ЕЭС. Обеспечение согласованной работы систем автоматического регулирования частоты и перетоков мощности ЕЭС России и автоматики управления мощностью гидроэлектростанций. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования. Издание официальное.  ̶  Введен 01.07.10.

- Постановление правительства РФ № 117 от 3.03.2010 г. «Правила отбора субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности, и оказания таких услуг».

- UCTE Operation Handbook  ̶  Policy 1: Load-Frequency control. Final version.  ̶  approved by SC on 19 March 2009.  ̶  33 p.

- UCTE Operation Handbook  ̶  Appendix 1: Load-Frequency control. Final version.  ̶  approved by SC on 16 June 2004.  ̶   28 p.

- Пресс-релиз ОАО СО ЕЭС. Электростанции ЕЭС России приступили к нормированному первичному регулированию частоты в рамках оказания услуг по обеспечению системной надежности [Электронный ресурс]. – 18.01.2011. – Режим доступа: http://www.so-ups.ru/index.php?id=press_release_view&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2337. – Загл. с экрана.

- Пресс-релиз ОАО СО ЕЭС. Системный оператор провел дополнительный конкурентный отбор поставщиков системных услуг по НПРЧ в период с сентября по декабрь 2011 года [Электронный ресурс]. – 29.08.2011. – Режим доступа: http://www.so- ups.ru/index.php?id=press_release_view&no_cache=1&tx_ttnews%5btt_ news%5d=2785. – Загл. с экрана.

- Пресс-релиз ОАО СО ЕЭС. Системный оператор заключил договоры на оказание услуг по обеспечению системной надежности в 2012 году [Электронный ресурс]. – 24.01.2012 – Режим доступа: http://so-ups.ru/index.php?id=press_release_view&no_cache=1&tx_tt news%5btt_news%5d=3198. – Загл. с экрана.

- Извещение о проведении конкурентного отбора субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по нормированному первичному регулированию частоты с использованием генерирующего оборудования электростанций (услуги по НПРЧ) в 2011 году [Электронный ресурс]. – утверждено ОАО СО ЕЭС 10 декабря 2010. – Режим доступа: http://www.so- ups.ru/fileadmin /files/company/markets/asm/2011/serv_freq_reg_notice_10_12_2010.pdf– Загл. с экрана.

- Извещение о проведении конкурентного отбора субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по нормированному первичному регулированию частоты с использованием генерирующего оборудования электростанций (услуги по НПРЧ) в период с сентября по декабрь 2011 года [Электронный ресурс]. – утверждено ОАО СО ЕЭС 4 августа 2011. – Режим доступа: http://www.so-ups.ru/fileadmin/files/company/markets/asm/2011/ serv_ freq_reg_notice_04_08_2011.pdf – Загл. с экрана.

- Извещение о проведении конкурентного отбора субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по нормированному первичному регулированию частоты с использованием генерирующего оборудования электростанций (услуги по НПРЧ) в 2012 году [Электронный ресурс]. – утверждено ОАО СО ЕЭС 22.11.2011. – Режим доступа: http://www.so-ups.ru/fileadmin/files/

company/markets/asm/2012/ serv_ freq_reg_notice_22_11_11.pdf.  ̶  Загл. с экрана.

- Приказ № 524 РАО ЕЭС России от 18.09.2002 г. «О повышении качества первичного и вторичного регулирования частоты электрического тока в ЕЭС России».

- NERC Balancing and Frequency Control. Technical document prepared by the NERC Resources Subcommittee  ̶  26 January 2011.  ̶  53 p.

- UCTE Operation Handbook  ̶  Introduction. Final version.  ̶  approved by SC on 24 June 2004  ̶  18 p.

- UCTE Operation Handbook  ̶  Glossary. Final version.  ̶  approved by SC on 24 June 2004.  ̶  17 p.

- Nordic Grid Code 2007 ̶  Nordic collection of rules  ̶  approved by Nordel 15 January 2007  ̶  190 p.

- Balancing code №.3. Frequency control process. Issue 5 Revision 0.  ̶  approved by National Frid Electricity Transmission 17 august 2012.  ̶  8p.

- Рабинович Р.С. Автоматическая частотная разгрузка энергосистем ‒ 2-е изд., перераб. и доп. ‒ М.: Энергоатомиздат ‒ 1989. – 352 с.: ил.

- СТО 59012820.29.240.007-2008. Стандарт организации ОАО СО ЕЭС. Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем.  ̶  введен 24.09.2008

- СТО 59012820.29.240.008-2008. Стандарт организации ОАО СО ЕЭС. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования.  ̶  введен 23.12.2008.

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 13109-97. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. ̶  введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 28 августа 1998 г. N 338.

- Шкатов В.А. Системные услуги на рынке электроэнергии// Энергорынок. — 2004. — № 9. — С.31-36.

- Пресс релиз ОАО СО ЕЭС. Системный оператор планирует провести первый конкурентный отбор исполнителей услуг по обеспечению системной надежности до конца 2010 года [Электронный ресурс]. — 22.03.2010 — Режим доступа: http://www.so- ups.ru/index.php?id= press_release_view&no_cache =1&tx_ttnews%5btt_news%5d=1746&tx_ttnews%5bbackPid%5d=47&cHash=04311ab524.  ̶  Загл. с экрана.

- Пресс-релиз ОАО СО ЕЭС.Электростанции ЕЭС России приступили к автоматическому вторичному регулированию частоты в рамках рынка системных услуг [Электронный ресурс]. – 07.02.2011. – Режим доступа: http://www.so-ups.ru/index.php?id=press_release_ view &tx_ttnews%5Btt_news%5D=2379. – Загл. с экрана.

- Извещение о проведении конкурентного отбора субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по автоматическому вторичному регулированию частоты и перетоков активной мощности с использованием генерирующего оборудования электростанций (за исключением гидроэлектростанций установленной мощностью более 100МВт) (услуги по АВРЧМ) в 2011 году [Электронный ресурс]. – утвержденное ОАО СО ЕЭС 15 декабря 2010. – Режим доступа: http://www.so-ups.ru/fileadmin /files/company/markets/asm/2011/serv_sec_freq_reg_notice_14_12_2010.pdf.– Загл. с экрана.

- Извещение о проведении конкурентного отбора субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по автоматическому вторичному регулированию частоты и перетоков активной мощности с использованием генерирующего оборудования электростанций (за исключением гидроэлектростанций установленной мощностью более 100МВт) (услуги по АВРЧМ) в 2012 году [Электронный ресурс]. – утверждено ОАО СО ЕЭС 12 декабря 2011. – Режим доступа: http://so-ups.ru/fileadmin/files /company/markets/asm/2012/ serv_sec_freq_reg_notice_22_11_2011. pdf. – Загл. с экрана.

- Анализ перспектив функционирования и развития гидроэлектростанций (гидрогенерирующих компаний) в условиях реформирования российской электроэнергетики. – Институт стратегического развития ТЭК – 2003.

- Стофт С. Экономика энергосистем. Введение в проектирование рынков электроэнергии: Пер. с англ.  ̶  М: Мир  ̶  2006.  ̶  623 с. : ил.

- Маркович И.М. Режимы энергетических систем – 2-е издание – М.- Л: Гозэнергоиздат. ‒ 1957 ‒ 92 с.

- Методика определения минимально необходимых объемов резервов активной мощности (временная в части ОЭС Сибири) ‒ утверждена ОАО СО ЕЭС 05.03.2012 г. – Режим доступа: http://so-ups.ru/fileadmin/files/company/markets/Metodika_opredelenija_0312.pdf. – Загл. с экрана.

- Тимченко В.Ф. Колебания нагрузки и обменной мощности энергосистем. – М.:Энергия – 1975. – 208 с.

- СТО СО-ЦДУ ЕЭС 001-2005. Стандарт ОАО СО-ЦДУ ЕЭС. Нормы участия энергоблоков ТЭС в нормированном первичном и автоматическом вторичном регулировании частоты. – Введен в действие 01.07.2005.

- Доклад ВТИ на заседании Технического комитета по надежности и безопасности работы ТЭС «Оценка последствий и дополнительных затрат на энергоблоках при их участии в нормированном первичном и автоматическом вторичном регулировании частоты и перетоков мощности» [Электронный ресурс]. – 16.09.2009. – Режим доступа: http://www.npvti.ru/sites/vti/files/%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0% BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82.pdf – Загл. с экрана.

- Колпаков А.В., Королев М.Л., Лазарев В.О. Оценка затрат, связанных с участием энергоблоков тепловых электрических станций в нормированном первичном и автоматическом вторичном регулировании частоты и перетоков активной мощности [Электронный ресурс]//Энергорынок. – 2006 – № 12. – Режим доступа: http://www.e-m.ru/er/2006-12/23088/. – Загл. с экрана.

- Методические указания по устойчивости энергосистем – утверждено приказом Министерства энергетики Российской Федерации №277 от 30.06.2003.

- Совалов С.А. Режимы единой энергосистемы. – М. Атомэнергоиздат. – 1983 г. -384 с.

- Основные технические требования к параллельно работающим энергосистемам стран СНГ и Балтии. Методика определения величины и размещения резервов активной мощности для целей регулирования частоты и перетоков – утверждена решением Электроэнергетического Совета СНГ 13.10.2006.

- Основные технические требования к параллельно работающим энергосистемам стран СНГ и Балтии. Концепция регулирования частоты и перетоков в энергообъединении стран СНГ и Балтии – утверждена решением ЭЭС СНГ от 27 октября 2005.

- Основные технические требования к параллельно работающим энергосистемам стран СНГ и Балтии. Правила и рекомендации по регулированию частоты и перетоков. – утверждены решением Электроэнергетического Совета СНГ 12.10.2007.

- Основные технические требования к параллельно работающим энергосистемам стран СНГ и Балтии. Методика мониторинга участия энергосистем стран СНГ и Балтии в регулировании частоты и перетоков активной мощности. – утверждена решением Электроэнергетического Совета СНГ 29.10.2009.